ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број:5365.E.03.04-178493/8-2016

Велики Црљени,27.06.2016 год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0577/2016(920/2016), за набавку Инхибитор корозије и таложења каменца, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ :

Poštovani,

U vezi ЈН бр. 3000/0577/2016(920/2016)Предмет ЈН: Инхибитор корозије и таложења каменца imamo nekoliko pitanja:

molimo vas, da nam objasnite u koji sistem će se dozirati inhibitor korozije i taloženja vodenog kamenca?

Dali se može dobiti hemijska analiza sistemske rashladne vode?

Dali u sistemu treba štititi i obojene materiale kao što je bakar?

ОДГОВОР :

Одговор на прво питање:

- Инхибитор ће бити дозиран у расхладни систем са расхладним кулама.

Одговор на друго питање:

- Свакодневно у свакој смени радимо следеће физичко – хемијске анализе расхладне воде:

- Мутноћу

- Карбонатну тврдоћу

- Укупну тврдоћу

- Хлориде

- Утрошак Калијум перманганата

Повремено се ураде и комплексније анализе које обухватају већи број параметара.

У прилогу Вам шаљемо једну такву анализу збирне воде одсољавања наших расхладних

Система урађену током 2012 године. Узорковања су вршена четири пута у току године.

Одговор на треће питање:

- Цеви у турбинским кондензаторима су израђене од месинга тако да инхибитор треба да

Штити и њих. Али наш примарни интерес је успешна дисперзија карбоната и спречавање

Њиховог депоновања на унутрашњим зидовима кондензаторских цеви

КОМИСИЈА