ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-E.03.01-180084/7-2016

 Oбреновац,30.06.2016 год.

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0737/2016(476/2016;828/2016;931/2016;407/2016), за набавку , на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Позиција 135: Трака дихт самолепљива Астор 40/6 – о каквој траци се ради,за шта се користи? Ова ознака Астор 40/6 нам ништа не говори.

**ОДГОВОР 1:** У питању је самолепљива трака за дихтовање разводних ормана димензија 40/6 или слично.

**ПИТАЊЕ 2:** Позиција 200 **:**Кутија утикачка PRO-IV-32A – на шта се овде мисли,да ли треба да се нуди индустријска прикључница од 32А 4-полна? Ако је то случај да ли треба да буде преносна или надградна? Које IP заштите? Ако није реч о индустријској прикључници молимо вас да нам кажете шта треба да се нуди и евентуално назив произвођача.

**ОДГОВОР 2: У питању је** индустријска прикључница од 32А 4-полна IP 67.

**ПИТАЊЕ 3: Кутија утикачка** PRO-IV-63A силуминска на зид – да ли овде треба да се нуди индустријска прикључница од 63А 4-полна? Мора ли да буде од силумина,или може да се нуди у заштити IP67? Ako није реч о индустријској прикључници молимо вас да кажете шта треба да се нуди и евентуално назив произвођача.

**ОДГОВОР 3:** У питању је индустријска прикључница од 63А 4-полна, IP67.

**ПИТАЊЕ 4:** Уложак високоучинског осигурача NV/NH 0C combi 400V 400A – NV0 од 400А не постоји,може бити NV2 400A али он нема уску изведбу или NV3C 400A. Који да нудимо?

**ОДГОВОР 4:** У питању је осигурач NV3C 400A.