ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-21819/7-2016

02.09.2016*.*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/1042/2016 (1153/2016)**, за набавку добара Калорифери - ТЕНТ Б, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Да ли је обавезујућа димензија калорифера 800x720x420mm?

**ОДГОВОР 1:**

Димензије калорифера могу одступити за **максимално 100 милиметара** **укупно** због уградбених мера које имамо на местима постојећих калорифера чију замену вршимо. Прирубнице на калориферима морају одговарати постојећим прикључцима

**ПИТAЊE 2:**

2. Да ли је обавезујућа брзина вентилатора од 1400 o/min или је прихватљива 900 o/min?

**ОДГОВОР 2:**

Брзина од 1400 обртаја у минути је обавезна.

**ПИТAЊE 3:**

Да ли постоји могућност доставе скица за брзу демонтажу или сајт визит?

**ОДГОВОР 3:**

Наручилац не поседује скицу, захтев за посету објекту можете послати на e-mail: jelena.damjanac@eps.rs

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*