ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 80/2014--

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 80/2014, а која се односи на набавку добара: Набавка Економајзера 1, Економајзера 2, Прегрејача 3, Прегрејача 5, Међупрегрејача 1 са овесним цевима у зони међупрегрејача 1 и  Међупрегрејач 2.

Питање 1:

У тeндeрскoj дoкумeнтaциjи нису eксплицитнo нaвeдeни мaтeриjaли и димeнзиje цeви зa грejнe пoвршинe кoje су прeдeмт нoвe испoрукe. Дa ли je тeндeрoм прeдвиђeнo дa испoручилaц извши димeнзиoнисaњe и избoр мaтeриjaлa или ћe Нaручилaц дoстaвити прeглeд у oквиру кoнкурснe дoкумeнтaциje?

Одговор 1:

Испорука цеви може бити извршена према стандардима из оригиналне документације испоручиоца котла, или према DIN 17175 (класа III), односно према SRPS EN 10216–2 (класа TC2), како је назначено у техничкој спецификацији.

У табели испод дате су димензије и материјали цеви за све три опције.

Након одабира стандарда по коме ће бити извршена испорука цеви, обавеза Добављача је израда контролних прорачуна чврстоће за материјале и димензије цеви из приложене табеле.

| Грејна површина | Димензије и материјали |
| --- | --- |
|  | оригинални стандард | DIN 17175 | EN 10216–2 |
| EKO1 | φ32x4 12022.1 (ČSN) | φ32x4 St. 45.8 | φ32x4 P265GH |
| EKO2 | φ32x4 12022.1 (ČSN) | φ32x4 St. 45.8 | φ32x4 P265GH |
|  | φ32x4,5 12022.1 (ČSN) | φ32x4,5 St. 45.8 | φ32x4,5 P265GH |
| PR2 | φ44,5x7,1 13CrMo4 4 (DIN 17175) | φ44,5x7,1 13CrMo4 4 | φ44,5x7,1 13CrMo4–5 |
| PR3 | φ32x4 15121.5 (ČSN) | φ32x4 13CrMo4 4 | φ32x4 13CrMo4–5 |
| PR5 | φ32x4 15121.5 (ČSN) | φ32x4 13CrMo4 4 | φ32x4 13CrMo4–5 |
|  | φ32x4,5 15121.5 (ČSN) | φ32x4,5 13CrMo4 4 | φ32x4,5 13CrMo4–5 |
|  | φ32x5,5 15121.5 (ČSN) | φ32x5,6 13CrMo4 4 | φ32x5,6 13CrMo4–5 |
|  | φ32x5,5 15128.5 (ČSN) | φ32x5,6 14MoV6 3 | φ32x5,6 14MoV6–3 |
| MP1 | φ57x5 15121.5 (ČSN) | φ57x5 13CrMo4 4 | φ57x5 13CrMo4–5 |
| MP2 | / | / | φ51x4,5 10CrMo9–10 |
|  | / | / | φ51x4,5 X10CrMoVNb9–1 |

Питање 2:

Кojи су мaтeриjaли прeдвиђeни зa прeструjнe лимoвe?

Одговор 2:

Преструјни лимови од материјала 17153.2 из оригиналне документације, треба да буду израђени од материјала X15CrNiSi25 21. Све остале преструјне лимове израдити од материјала 16Mo3.

У Обреновцу,

12.03.2014.године