СВИM ЗAИНTEРEСOВAНИM ЛИЦИMA

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења 5. у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара - Набавка  енергетског трансформатора 223+/- 8x1,25%/6,3/6,3kV;70MVA, број ЈН 124/2014

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара - Набавка  енергетског трансформатора 223+/- 8x1,25%/6,3/6,3kV;70MVA, број ЈН 124/2014.

Питање 13:  У  конкурсној документацији  стоји на стр.  69/127 напон кратког споја:12,6% ±10%, на стр.98/127 Тачка 2.7  Техничка спецификација  - табеле: Напон кратког споја при 223/6.3/6.3 kV pri 70 MVA  :14,7% ±10%, на стр. 110/127 Предметни трансформатор мора бити компатибилан са постојећим, ради једноставније и експедитивније замене. Да ли је тражени напон кратког споја: 14,7%  (ili  12,6% )?

Одовор 13: Видети одговор број 9 из појашњења број 3. (објављено на порталу УЈН и интернет страници наручиоца.

Питање бр.14: У конкурсној документацији  стоји на стр. 71/127; Тачка 2.2: Конструкција језгра трансформатора треба да буде петостубна (core type). Да ли магнетно коло може да буде изведено као тростубно?

Одговор 14: Видети одговор број 12 из појашњења број 4. (објављено на порталу УЈН и интернет страници наручиоца.

Питање бр.15 : У конкурсној документацији  стоји на стр. 72/127; Тачка 2.4 Суд Растојање између точкова у пару треба да је 1435 mm. Колико је растојање између точкова у другом (попречном) смеру ?

Одговор 15:Растојања између точкова по обе осе su прецизно приказанa на цртежу број Еh 9355p (Објављен на сајту, а даје се заинтересованим понуђачима у папирној форми при обиласку места уградње).

Питање бр. 16: У конкурсној документацији  стоји на стр  69/127 - Начин хлађења:   ONAN/ONAF; на стр. 75,76/2;   Тачка 2.9 Систем ONAN или ONAF ће се користити за хлађење трансформатора. За трансформатор је неопходно предвидети најмање један хладњак. Сви хладњаци треба да имају моторну уљну пумпу. На стр. 2/2;   Тачка 2.2  Техничка спецификација  - табеле 2.2   Хлађење  -  ONAN/ONAN . Систем хлађења је дефинисан као ONAN/ONAF али се (стр. 75/2;   Тачка 2.9)  помињу и хладњаци са пумпама за уље. Да ли се тражи ONAN/ONAF или  ONAN /ONAF/ OFAF  хлађење?

Одовор 16: Видети одговор број 8 из појашњења број 2. (објављено на порталу УЈН и интернет страници наручиоца.

Питање бр. 17:  У конкурсној документацији  стоји на стр. 106/2;   Тачка 3.4  Техничка спецификација  - табеле - Висина од пода до највише тачке ВН изолатора ~4850 mm. Да ли је можда ово грешка јер на цртежу Еh 9355 P ова димензија је 7450 mm?

Одовор 17: Видети одговор број 11 из појашњења број 3. (објављено на порталу УЈН и интернет страници наручиоца.

Питање бр.18: Молимо вас да размотрите могућност померања датума за предају понуда (7-10 дана) имајући у виду питања: 1 и 4. која због наведених нејасноћа отжавају  израду техничког дела понуде.

Одговор 18: Због планираних рокова реализације предметне набавке нисмо у могућности одложити рок за достављање понуда.

У Обреновцу,

Датум: 14.07.2014.године

Комисија  за јавну набавку бр. 124/2014