| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

Tелефакс: 011/8754-979

e-mail: jelena.mihajlovic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број: 124/2014

-Отворени поступак -

Предмет  јавне набавке:

Набавка  енергетског трансформатора

223+/- 8x1,25%/6,3/6,3kV;70MVA

Обреновац, мај 2014.год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Набавка  енергетског трансформатора

223+/- 8x1,25%/6,3/6,3kV;70MVA

ЈН бр. 124/2014

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 10. | СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 11. | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 12 | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 13. | ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈA И ТЕХНИЧКA ДОКУМЕНТАЦИЈA |
| 14. | Зависни трошкови набавке |
| 15. | ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА |
| 16. | Обрасци банкарских гаранција |
| 17. | Други обрасци - обрасци бр. 8, 9 и 10 |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, мај 2014.год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о Обреновац Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 Обреновац |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 Обреновац |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | ЈН 124/2014- Набавка енергетског трансформатора 223+/- 8x1,25%/6,3/6,3kV;70MVA Шифра из ОРН: 31170000 – Трансформатори |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Јелена Михајловић факс: 011/8754-979 е-mail: jelena.mihajlovic@tent.rs |
| 1.8. | Jeзик | Конкурсна документација и позив за подношење понуда доступни су искључиво на српском језику у складу са чланом 17.ЗЈН и доступни су у WORD-у у ћириличном писму. |
| 1.9. | Обрасци из конкурсне документације | Понуда се даје на обрасцима из конкурсне документације, или на обрасцима/меморандуму понуђача који имају садржину прописану конкурсном документацијом. |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, мај 2014.год.

Опис предмета јавне набавке

ЈН 124/2014- Набавка добара: Набавка енергетског трансформатора 223+/- 8x1,25%/6,3/6,3kV;70MVA

Назив и ознака из општег речника набавке

Шифра из ОРН: 31170000 – Трансформатори

Јавна набавка ЈН НН- 124/2014 није обликована по партијама.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, мај 2014.год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ  О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Образац понуде мора бити сачињен на српском језику. Прилози понуде (обрасци, изјаве и прилози, тј. сертификати, лиценце, уверења и атести, кaтaлoг прoизвoђaчa, техничка документација са тeхничким кaрaктeристикaмa понуђених добара који су захтевани конкурсном документацијом)  могу бити достављени на српском или енглеском језику, а у случају нејасноћа приликом прегледа и оцене понуда, понуђач ће имати обавезу да, на захтев наручиоца, достави превод на српски језик.

- Докази којима понуђач доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1 до 4. и 75. став 2. ЗЈН оригинално издати на било ком другом језику достављају се заједно са преводом на српски језик, овереним од стране овлашћеног преводиоца.

3.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 Обреновац, у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 21.07.2014. године до 10:00 часова са назнаком:

" НЕ ОТВАРАТИ

Понуда за ЈН бр.124/2014

Предмет ЈН: Набавка  енергетског трансформатора

223+/- 8x1,25%/6,3/6,3kV;70MVA

УРУЧИТИ:Јелени Михајловић

КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ "

- Понуда се доставља у три примерка - два штампана примерка (2) и једна (1) копија на ЦД-у. Понуђач подноси понуду и копије понуде  са видном назнаком: „ПОНУДА“ или „КОПИЈА“. Понуђач јамчи за идентичност понуде и копија. Копија понуде је фотокопија оригинала – штампана и електронска верзија оригиналне понуде.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 10:30 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44, Обреновац. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације (oбразац понуде, образац структуре цене, списак стручних референци, модел уговора, образац изјаве о гаранцији), у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу. (Напомена: ово се не односи на обрасце који представљају  доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке  и обрасце изјава члана заједничке понуде или подизвођача, споразум о заједничком наступу).

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понудa понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о, огранак друштва ТЕНТ А    са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку добара - Набавка  енергетског трансформатора 223+/- 8x1,25%/6,3/6,3kV;70MVA, ЈН бр. 124/2014“ или

„Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку добара - Набавка  енергетског трансформатора 223+/- 8x1,25%/6,3/6,3kV;70MVA, ЈН бр. 124/2014“

или

„Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку добара - Набавка  енергетског трансформатора 223+/- 8x1,25%/6,3/6,3kV;70MVA, ЈН бр. 124/2014“

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразум о заједничком наступу додатно мора да садржи следеће:

- одредбу о неограниченој солидарној одговорности према Наручиоцу,

- имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Плаћање према групи понуђача, може се вршити одвојено, делом на рачун резидента (са ПДВ-ом), а делом на рачун нерезидента (без ПДВ-а), једино уколико група понуђача наведе да понуду даје тако да се јасно одвоји и у понуди и структури цене искаже удео странца (без ПДВ-а) и удео домаћег понуђача (са ПДВ-ом), што би додатно било регулисано и споразумом који се прилаже уз понуду. То наравно значи да би, у случају доделе уговора, рачуне одвојено издавали домаће правно лице (са ПДВ-ом) и страно правно лице (без ПДВ-а). Подразумева се да би у наведеном случају морала да постоји сагласност око испуњености услова за издавање рачуна свих чланова заједничке понуде, или само носиоца посла, што такође треба да буде регулисано споразумом.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

- Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

- Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

- Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Аванс, фактурисање и плаћање:

а)  Аванс 1.  у висини највише 30 % од укупне уговорене вредности уз презентацију следеће документације:

- предрачун у износу аванса;

- Оригинал Гаранције за повраћај аванса

- Оригинал Гаранције за добро извршење посла.

б) Аванс 2. у висини највише 30  % од укупне уговорене вредности,по успешно завршеним фабричким испитивањима трансформатора у испитној лабораторији уз презентацију следеће документације:

- предрачун у износу аванса;

- Оригинал  Гаранције за повраћај аванса;

- Обострано потисан протокол о успешно извршеном фабричком испитивању трансформатора (Factory Acceptance Test).

в) Остатак по испоствљању рачуна у износу од 100% од уговорене вредности, након испоруке и комплетирања  трансформатора на локацији ТЕНТ-А и спремности за повезивање на ЕЕС, плаћање рачуна уз пропорционално правдање аванса у року од 45 дана, а уз презентацију следеће документације:

    - Обострано потисан протокол о комплетирању и спремности трансформатора за повезивање на ЕЕС (Commissioning Test Certificate);

    - Оригинал Гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

- Гарантни период:

Гарантни рок за енергетски трансформатор не може бити краћи од 24 месецa од дана пуштања опреме у рад, односно 36 месеци од дана пријема опреме, у зависности од тога који од наведених датума први наступи.

- Рок испоруке добара:

Рок испоруке за трансформатор који је предмет ове набавке не може бити дужи од 12 месеци,  од дана ступања уговора на снагу сходно члану 20. модела уговора.

- Место испоруке добара и паритет:

Понуда се даје на паритету ф-ко Наручилац односно DAP TENT A Incoterms 2010  за стране понуђаче, а место испоруке добара је огранак друштва  ТЕНТ A. Обавеза изабраног понуђача је и истовар трансформатора на локацији ТЕНТ А, као и комплетирање након истовара.

Понуђачи  који нуде добра на паритету DAP ТЕНТ А  INCOTERMS 2010 дужни су да уз понуду доставе Изјаву у којој наводе да ли робу прати ЕУР 1.

Продавац ће за добра која су предмет набавке приликом испоруке, прибавити о свом трошку - сертификат о пореклу ЕУР 1.

Уколико продавац не прибави сертификат ЕУР 1, дужан је да сноси све зависне трошкове увоза који би услед тога могли настати.

Продавац ће обезбедити стандардно паковање на начин којим ће се спречити оштећење или погоршање квалитета робе у току транспорта и омогићити једноставан истовар и исправну идентификацију робе, у складу са отпремним инструкцијама Наручиоца.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

- Обавезна посета објекта наручиоца:

Обилазак објекта је обавезан и обавља се пре истека рока за подношење понуда. Потврда о обављеној посети објекту, коју потписује овлашћени представник Наручиоца, је обавезан и саставни део понуде и уговора.  Без ње ће се понуда сматрати неприхватљивом.

Од понуђача се  очекује да ће евентуалне нејасноће о предмету набавке или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења, писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче, а то потврђују потписивањем потврде о обављеном обиласку објекта.

Начин заказивања посете:

Заинтересована лица обилазак могу обавити на сопствени захтев, у термину који електронском поштом договоре директно са надлежним инжењером (Глишо Класнић e-mail: gliso.klasnic@tent.rs  или Славче Јевтић e-mail: slavce.jevtic@tent.rs ) или преко контакт особе за ову јавну набавку (Јелена Михајловић, e-mail: jelena.mihajlovic@tent.rs).

Локација: Огранак ТЕНТ А, Обреновац

Препоручени рок за обилазак локације:

Заинтересована лица посету могу обавити до истека рока за подношење понуде, али је пожељно да је обаве најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, како би искористили законску могућност тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде у законском року (члан 63 ЗЈН).

3.10. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди могу бити исказане у динарима или еврима, без ПДВ-a, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте и друге зависне трошкове). Уколико је цена исказана у страној валути, за прерачун у динаре, користиће се средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ (уколико је процењена вредност јавне набавке већа од 250.000.000 динара за добра и услуге и већа од 500.000.000 динара за радове, члан 57. став 4. ЗЈН).

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

3.14. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде и то у износу од 2 % од укупне вредности понуде без ПДВ са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор.

Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива,безусловна,без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда, у зависности од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или

2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци или

3) изабрани понуђач пропусти да достави у року од 15 дана од дана потписивања уговора, банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави ову банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани Понуђач је дужан да достави:

- Изабрани понуђач се обавезује да, пре уплате аванса од стране наручиоца,  наручиоцу достави две банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања које ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, и то:

  - банкарску гаранцију за повраћај  првог авансног плаћања, у року до 15 дана од дана потписивања уговора, у висини од 30 % од укупно уговорене вредности увећано за ПДВ и

  - банкарску гаранцију за повраћај другог авансног плаћања, у висини од 30 % од укупно уговорене вредности  увећано за ПДВ, након обострано потисаног протокола о успешно извршеном фабричком испитивању трансформатора (Factory Acceptance Test).

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини траженог аванса и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Наручилац се обавезује да ће вратити изабраном понуђачу банкарску гаранцију за повраћај аванса у тренутку када од изабраног понуђача прихвати фактуру за испоручена добра, у висини датог аванса.

- Изабрани понуђач се обавезује да у року до 15 дана од дана потписивања уговора преда наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор.

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 дана дужим од истека рока  од коначног преузимања енергетског трансформаторa (Final Acceptance Certificate). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

- Изабрани понуђач се обавезује да наручиоцу да по потписивању Записника о примопредаји предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг из предходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листа подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или посебна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих И сертификованих рејтинг агенција  коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржиште (ЕСМА).

3.15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу моделом уговора одређено средство обезбеђења за добро извршење посла, у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

3.16. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације и појашњења траже се електронском поштом на e-mail: jelena.mihajlovic@tent.rs са обавезном назнаком у пољу "Subject": "Питање понуђача  у поступку ЈН 124/2014“.  Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три (3) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ негативних референци може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

- Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односе на поступак који је спровео или уговор који је закључио други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

- Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

- Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза (тачка 3.15 Упутства).

3.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за оцењивање понуда je ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

Рангирање благовремених, исправних ,одговарајућих и прихватљивих понуда извршиће се на основу следећих критеријума:

- ЦЕНА   - максимално        70 бодова

Понуди са најнижом ценом додељује се (C min )  70 бодова. Осталим понудама доделиће се број пондера израчунатим по формули Bc = 70 x  у којој је Cmin износ најниже понуђене цене, а C износ цене из понуде.

- ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКE КАРАКТЕРИСТИКE  максимално        10 бодова

Под понуђеним техничким карактеристикама подразумеваће се вредност укупних губитака који се добијају као збир губитака у празном ходу, губитака у кратком споју и губитака на помоћној опреми.

Понуди са најнижом вредношћу губитака додељује се Нтmin=10 пондера. Осталим понудама доделиће се број пондера израчунати по формули: Нт = 10 х  , у којој је Нтmin износ најнижих понуђених губитака, а Н износ губитака из понуде.

- УНИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ		максимално        10 бодова

Понуђач који нуди  теретни регулатор напона производње MR Reinhausen добија   10 бодова. Понуђачи који нуде теретне регулаторе напона других произвођача добијају  0 бодова.

- БЛИЗИНА СЕРВИСА		     максимално     5 бодова

Понуђач који нуди трансформатор и има сервис за поправку трансформатора на раздаљини од ТЕНТ „А“  до   200 км добија  5 бодова.

Понуђачи који нуде трансформатор и имају сервис за поправку трансформатора на већој раздаљини од 200 км  добијају  0 бодова.

- ГАРАНТНИ РОК 			       максимално 5 бодова

Бодовање ће  се извршити на основу гарантног рока уписаног у Обрасцу понуде (IV -1), а на следећи начин:

-Гарантни рок најмање 24 месеца од пуштања трансформатора у погон, односно 36 месеци од дана испоруке, у зависности од тога који од наведених датума пре наступи        0 бодова

-Гарантни рок најмање 36 месеци од пуштања трансформатора у погон, односно 48 месеци од дана испоруке, у зависности  од тога који од наведених датума пре наступи	2 бода

-Гарантни рок најмање 48 месеци од пуштања трансформатора у погон, односно 60 месеци од дана испоруке, у зависности од тога који од наведених датума пре наступи        3 бода

-Гарантни рок најмање 60 месеци од пуштања трансформатора у погон, односно 72 месеца од дана  испоруке, у зависности од тога који од наведених датума пре наступи     5 бодова

Напомена : Уколико неки од гарантованих техничких података из Табеле са техничким подацима има неприхватљива одступања у односу на техничке захтеве из конкурсне документације, понуда ће бити одбијена као неприхватљива (неодговарајућа).

Економски најповољнија понуда је она код које збир бодова по свим горе наведеним критеријумима има највећу вредност.

3.20.А)  ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА ПРЕМА ЧЛАНУ 86. ЗЈН

У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде понуђача који нуди добра страног порекла и најповољније понуде понуђача који нуди добра домаћег порекла није већа од 10 у корист понуде понуђача који нуди добра страног порекла.

- У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

- Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

- Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

- Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.21. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

Уколико две и више понуда, где је примењен критеријум економски најповољније понуде, након вредновања остваре исти број бодова (ЗАОКРУЖУЈУЋИ НА ДВЕ ДЕЦИМАЛЕ), наручилац ће донети одлуку да додели уговор Понуђачу који је добио већи број бодова по првом критеријуму ЦЕНА, односно по следећем критеријуму из редоследа, ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, УНИФИКАЦИЈА, БЛИЗИНА СЕРВИСА, ГАРАНТНИ РОК.

- 3.22. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

3.24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права у поступцима јавних набавки регулисан је одредбама члана 138 - 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу са обавезном назнаком: „ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈН 124/2014“. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

3.25. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.26.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.27. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац ће у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права доставити потписан уговор изабраном Понуђачу.

- Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од 10 дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Чланови комисије:

| 1. | Славче Јевтић, члан |  |
| --- | --- | --- |
|  | Глишо Класнић, заменик |  |
| 2. | Љубиша Михаиловић, члан |  |
|  | Дејан Станковић, заменик |  |
| 3. | Јелена Михајловићчлан, службеник за јавне набавке |  |
|  | Зорица Матић, заменик, службеник за јавне набавке |  |
| 4. | Атина Недељковић, члан, службеник за јавне набавке |  |
|  | Иван Ђурђевић, заменик, службеник за јавне набавке |  |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Образац понуде

Обреновац, Мај 2014. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем:

(заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 124/2014

| Ред. број | Предмет набавке | Произвођач | Јед. мере | Количина | % ПДВ дин/ евра | Цена/ЈМ без ПДВ-а дин/ евра | Износ дин/евра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А: ДОБРА |
|  | Енергетски трансформатор 223+/- 8x1,25%/6,3/6,3kV;70MVA , према техничкој спецификацији у прилогу- поглавље 13. Конкурсне документације |  | Комад | 1 |  |  |  |
| 2. | Резервни делови |
| 2.1 | Проводни изолатор ВН |  | Ком. | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Проводни изолатор НН |  | Ком. | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Проводни изолатор звездишта |  | Ком. | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Пумпа за уље |  | Ком. | 1 |  |  |  |
| 2.4 | Вентилатор за хлађење са мотором |  | Ком. | 5 |  |  |  |
| 2.5 | Електромотор погона регулационе склопке |  | Ком. | 1 |  |  |  |
| УКУПНО A: |  |
| Б : УСЛУГА |
| 3. | Комплетирање трансформатора на градилишту |  | Комплет | 1 |  |  |  |
| УКУПНО Б |  |
| УКУПНО А+Б: |  |

УКУПНО: ___________________

(динара/евра)

ПДВ: _____________________

(динара/евра)

ЗА УПЛАТУ: ________________

(динара/евра)

| Рок и начин плаћања: |  |
| --- | --- |
| Важност понуде (не краће од 90 дана од дана отварања понуда): |  |
| Рок испоруке: |  |
| Гарантни период: |  |
| Место и начин испоруке и паритет: |  |
| Остало: У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: (члан 19. став 4. ЗЈН). |  |

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.                    Подизвођач

________________________________

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду

Група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде, а у складу са споразумом о заједничком наступу који се прилаже уз понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем

Образац понуде потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац, Мај 2014. год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редниброј | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (Члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН) | ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (Члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН) (ПРИМЕР: Отварање понуда 12.2.2014, доказ може бити издат најкасније 12.12.2013. или на неки други датум који следи после тог датума) | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. (ПРИМЕР: Отварање понуда 12.2.2014, докази могу бити издати најкасније 12.12.2013. или на неки други датум који следи после тог датума) |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда (Члан 75. став 1. тачка 3. ЗЈН) (ПРИМЕР: Позив објављен 12.2.2014, доказ може бити издат најраније 13.2.2014., или на неки други датум који следи после тог датума, уз обавезно навођење да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази на дан 12.02.2014. нити до дана издавања потврде) | ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (Члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН) | ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда Уверења која издаје Пореска управа, а која садрже податак да је порески обвезник измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода на дан издавања пореског уверења, као и податак да је остварио право на мировање пореског дуга у складу са Законом о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени гласник РС", бр. 119/12), сматраће се уредним у смислу члана 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12). (ПРИМЕР: Отварање понуда 12.2.2014, доказ може бити издат најкасније 12.12.2013. или на неки други датум који следи после тог датума. |
| 5. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину. (Члан 75. став 2. ЗЈН) | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 6. | да располаже неопходним финансијским капацитетом: 1) да је бар у једној од последње три године остварио пословни приход чија је вредност већа од вредности понуде и 2) да ни у једној од последње три обрачунске године нису исказали губитак . (Члан 76. став 2. ЗЈН) | Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре или одговарајући други доказ - финансијске извештаје (биланс стања/биланс успеха) са мишљењем овлашћеног ревизора из којих се може проверити испуњеност тражених услова из тачке 1 и 2. Напомена: У случају да за чланове групе који испуњавају тражени услов. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | Да располаже довољним техничким и пословним капацитетом: 1. Пројектним бироом за развој и пројектовање енергетских трансформатора који je пројектовао бар један нови енергетски трансформатор називног напона 220 kV и називне снаге 70 MVA и више. 2.Производним халама технолошки опремљеним (најмање једна (1) машина за сечење трафо лимова и најмање један (1) кран носивости 100 тона и више) за савремену производњу енергетских трансформатора са производним линијама за израду делова трансформатора (намотаја, магнетног кола, и др.). 3. испитном лабораторијом опремљеном за сва испитивања која су предвиђена у Конкурсној документацији за трансформатор називног напона 220 kV и 70 MVA и више. 4. да је Понуђач израдио и испоручио најмање 2 (два) нова трансформатора напонског нивоа изнад или једнако 220 kV и снаге изнад или једнако 70 MVA, у задњих 5 (пет) година, тј у периоду од 01.01.2009.године до 31.12.2013.године. (Члан 76. став 2. ЗЈН) | 1.Доказ: Насловна страна пројекта (а на захтев комисије за ЈН и цео пројекат) 2. Доказ: Власништво пословно-производног простора са опремом за савремену производњу трансформатора, доказати копијом власничког листа (ЗК уложак) или другим доказом о својини. Ако је простор изнајмљен доставити фотокопију уговора о закупу. Оверени описи техничко-технолошких капацитета: најмање једна машина за сечење трафо лимова, да располаже бар једним краном носивости 100 t и више) 3. Доказ: копија испитног протокола за један трансформатор тражених карактеристика и већи у задње три године; 4. Доказ: попуњен и оверен Списак испоручених добара - стручне референце - образац бр. 6.) потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 7.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов). У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. У случају да Понуђач није произвођач трансформатора које нуди дужан је да достави доказе о испуњењу напред наведених техничких и кадровских капацитета од стране произвођача трансформатора чије производе нуди по предметној јавној набавци, и у том случају произвођач би имао статус члана заједничке понуде. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 5 овог обрасца) и додатне услове (тачаке од 6. до 7. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Попуњену техничку спецификацију (Попуњава се табела из тех.спец.)

- Образац изјаве о независној понуди - образац бр. 4.

- Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а -образац бр. 5.

- Списак испоручених добара - стручне референце - образац бр.6.

- Потврда о референтним набавкама - образац бр. 7.

Листа  потенцијалних  произвођача  компоненти  енергетског трансформатора  образац бр. 8

- Изјаву о давању техничке гаранције – образац из техничке спецификације

- Потврда о обављеној посети објекту наручиоца

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача.

- Уколико понуђач уз понуду не доставе доказе о испуњености услова за учешће из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Зaкона о јавним набавкама, наручилац је дужан да провери да ли су та лица уписана у регистар понуђача који је, у складу са одредбама члана 78. Закона о јавним набавкама, доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, без обзира да ли су та лица у својој понуди навела податке о упису у тај регистар. У том случају, сматраће се да су испуњени наведени услови уколико је понуђач уписан у регистар понуђача пре протека рока за подношење понуда у конкретном поступку јавне набавке, што је наручилац, такође, дужан да провери.

  Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

  Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)"

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 5. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 6. до 9. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 5. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих достављених доказа.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Чланови комисије:

| 1. | Славче Јевтић, члан |  |
| --- | --- | --- |
|  | Глишо Класнић, заменик |  |
| 2. | Љубиша Михаиловић, члан |  |
|  | Дејан Станковић, заменик |  |
| 3. | Јелена Михајловић, члан, службеник за јавне набавке |  |
|  | Зорица Матић, заменик, службеник за јавне набавке |  |
| 4. | Атина Недељковић, члан, службеник за јавне набавке |  |
|  | Иван Ђурђевић, заменик, службеник за јавне набавке |  |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, мај 2014. год.

За понуду бр._____________ од______________2014. год.  за јавну набавку 124/2014

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕД.ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) | ЈЕД.ЦЕНА са ПДВ (дин/евра) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин/евра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| А: Добра |
|  | Испорука енергетског трансформатора, 223±8х1.25%/6.3/6.3, 70 MVA, , према техничкој спецификацији у прилогу- поглавље 13. Конкурсне документације | 1 ком. |  |  |  |  |
|  | Резервни делови |
| 2.1. | Проводни изолатор ВН | 1 ком. |  |  |  |  |
| 2.2. | Проводни изолатор НН | 1 ком. |  |  |  |  |
| 2.3. | Проводни изолатор звездишта | 1 ком. |  |  |  |  |
| 2.4. | Вентилатор за хлађење са мотором | 5 ком. |  |  |  |  |
| 2.5. | Електромотор погона регулационе склопке | 1 ком. |  |  |  |  |
| Укупно А: |  |
| Б: УСЛУГА |
|  | Комплетирање трансформатора на градилишту | 1 компл. |  |  |  |  |
| УКУПНО Б: |  |
| УКУПНО А+ Б: |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Напомена:

#### Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односно износ у колони 5 једнак износу колоне 7.

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа на градилишту |  |
| - трошкови превоза |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, Мај 2014. год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибављање банкарске гаранције за озбиљност понуде |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, мај 2014. год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

_________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________    М.П	_____________________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, мај 2014. год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.     ___________________________

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Обреновац, мај 2014. год.

У вези са позивом за подношење понуда у јавној набавци број 124/2014

Набавка енергетског трансформатора: 223+/- 8x1,25%/6,3/6,3kV;70MVA у отвореном поступку, изјављујемо следеће:

Да смо од у задњих 5 (пет) година, тј. у периоду од 01.01.2009. године до 31.12.2013.године произвели и испоручили следеће енергетске трансформаторе, напонског нивоа 220 kV или више и снаге изнад или једнако 70MVA:

| Ред.бр. | Број и датум уговора | Преносни однос ( kV/kV ) | Снага ( MVA ) | Земља испоруке | Назив купца | Контакт особа Купца (бр.телефона, Е-mail, функција) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

Напомена: У случају да понуђач има више од 6 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац, мај 2014. год.

Р Е Ф Е Р Е Н Т Н А    Л И С Т А

Купац предметних добара/Корисник услуге/Инвеститор радова: _________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: __________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је ____________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе испоручио ............................................................................

................................................................ ............................................................  (навести предмет испоруке / јавне набавке/ навести произвођача и карактеристике трансформатора) у уговореном року, обиму и квалитету.

| Датум закључења уговора | Вредност уговора у динарима, без ПДВ | Вредност испоручених добара са уградњом, без ПДВ |
| --- | --- | --- |

Датум                     М.П.                                               Потпис купца предметних

добара /корисника/инвеститора

___________________________	    _____________________________

Напомена: У случају више доказа образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, мај 2014. год.

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

(намена И )

Закључен између:

1.ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво «ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о. са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 07802161, ПИБ 101217456,  кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл.инж. електротехнике (у даљем тексту: Купац),

с једне стране и

2. ...............................................................................   ................................... ..................... .............................................. ..........................  (у случају заједничке понуде навести чланове групе и овлашћеног чална групе), са седиштем у ............................................................................., матични број ................................ ПИБ ...................................................... кога заступа директор .......................................................... (у даљем тексту: Продавац), с друге стране, а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

да је Купац по НН бр.124/2014 од 10.01.2014. године у складу са чланом 53 ЗЈН и Одлуком о покретању поступка бр. _______ од ______.2014. године покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак по члану 32 ЗЈН.

да је Продавац доставио понуду бр. _______ од ______2014. год.која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;

да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог уговора;

да је Купац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Продавца и Одлуке о додели уговора бр. ______ од ______2014. године изабрао Продавца за испоруку добара наведених у члану 2.

ЧЛАН 2 – ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет јавне набавке је  испорука енергетског трансформатора 223±8х1.25%/6.3/6.3, 70 MVA,резервних делова и комплетирање на месту уградње, а према техничким захтевима Наручиоца, у свему према прихваћеној понуди Продавца и прилозима који су саставни део овог Уговора (у даљем тексту: енергетски трансформатор).

Oбим испoрукe oбухвaтa испoруку oпрeмe и услугe кoje укључуjу кoнструкциjу, прoизвoдњу, фaбричкo испитивaњe, пaкoвaњe, трaнспoрт енергетског  трaнсфoрмaтoрa и кoмплeтнe прaтeћe oпрeмe дo oбjeктa Нaручиoцa (истoвaрeнo), oсигурaњe, комплетирање нa грaдилишту, дoстaву дoкумeнтaциje, oбуку oсoбљa Нaручиoцa приликoм мoнтaжe нa oбjeкту, сaглaснoст нa мeтoдoлoгиjу испитивaњa нa тeрeну, рeзултaтe испитивaњa, зaвршнa испитивaњa и испитивaњa зa кoнaчнo прeузимaњe.

Извлaчeњe пoстojeћeг трaнсфoрмaтoрa нe спaдa у oбaвeзe испoручиoцa трaнсфoрмaтoрa, кao и дa у oбим рaдoвa испoручиoцa трaнсфoрмaтoрa нe спaдajу рaдoви и мaтeриjaл зa:

- пoвeзивaњe прикључaкa мoнтирaнoг трaнсфoрмaтoрa нa ВН мрeжу,

- пoвeзивaњe прикључaкa трaнсфoрмaтoрa нa НН кабловској страни,

- пoвeзивaњe трaнсфoрмaтoрa нa узeмљивaч нeутрaлнe тaчкe,

- пoвeзивaњe трaнсфoрмaтoрa нa узeмљeњe eлeктрaнe

- пoвeзивaњe пoмoћних систeмa трaнсфoрмaтoрa нa дaљинскe систeмe упрaвљaњa/кoнтрoлe/мeрeњa

ЧЛАН 3 – ЦЕНА

Купац се обавезује да Продавцу на име цене за испоручена добра и извршене услуге која су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара/евра.

Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара/евра.

Укупна вредност уговора износи _____________ динара/евра.

Цена је дата на паритету: ф-ко градилиште Купаца ТЕНТ А/ DAP TENT A Incoterms 2010.

Одредишно место је: магацин/објекат  ТЕНТ А

Уговорена цена се односи на вредност испоручених  добара и извршених услуга.

Уговорена цена је фиксна за цео уговорени период.

У цену је урачунато: пројектовање, производња, фабричка испитивања, паковање, транспорт и осигурање, истовар на месту уградње, пуштање у рад.

ЧЛАН 4 – РОК

Испорука уговореног  енергетског трансформатора извршиће се у року од ______ (словима: ___________________) месеци од дана ступања Уговора на снагу.

Члан 5 – Квалитет

Енергетски трансформатор, резервни делови и опрема  морају да буду нови, односно морају садржати само нову опрему, која одговара последњој фази оствареног развоја у области пројектовања, конструкција и материјала, да буду у обиму, карактеристикама и гарантованим техничким параметрима и стандардима према Техничким спецификацијама из конкурсне документације, која чини Прилог 1 овог Уговора.

У погледу производње, заштите, управљања, мерења, конструкције, материјала и регулације испоручена опрема треба да обезбеди сигуран и економичан рад енергетског  трансформатора.

Компоненте енергетског трансформатора за које Купац има право избора произвођача морају бити произведене у фабрици изабраног произвођача, односно како је одређено у Прилогу 3 - Листа произвођача компоненти енергетског трансформатора. Листа произвођача компоненти енергетског трансформатора ће бити међусобно усаглашена најкасније у року од 60 (шездест) дана од дана потписивања Уговора. Замена изабраног произвођача наведених компоненти могућа је само уз предходну сагласност Купца.

ЧЛАН 6 - ПАКОВАЊЕ

Продавац ће обезбедити стандардно паковање енергетског трансформатора, пратећих резервних делова и алата на начин којим ће се спречити оштећење или погоршање квалитета енергетског трансформатора у току транспорта и омогућити једноставан истовар и исправну индентификацију робе, у складу са Тачком 6. из Прилога 1, као и са отпремним инструкцијама Купца.

ЧЛАН 7 - ИСПОРУКА

Најмање 21 дан пре испоруке енергетског трансформатора на одредишно место Продавац ће Купцу доставити детаљно обавештење о испоруци.

Продавац је дужан да уз сваку испоруку достави, у оригиналу, следећу документацију:

- Фактуре Продавца које садрже опис испоруке, количину, јединичну цену и вредност испоруке;

- Транспортни документ (за превоз камионом – CMR, за превоз железницом – CIM, отпремницу и сл.);

- Уверење о пореклу;

- Пакинг листу;

- Гарантно писмо Произвођача/Продавца;

- Фабричкe атестe.

Копије горе наведених докумената Продавац треба да достави Купцу најмање 15 дана  пре приспећа енергетског трансформатора у одредишно место.

Продавац ће за све испоруке добара , као и за ону робу која се директно шаље у ТЕНТ прибави о свом трошку сертификат о пореклу EUR 1.

Уколико Продавац не прибави горе наведени сертификат EUR 1 дужан је  да сноси све зависне трошкове увоза који би услед тога могли настати.

Продавац сноси све трошкове настале услед недостављања наведених докумената у наведеном уговореном  року.

Купац је дужан да изда отпремне инструкције Продавцу најкасније  3 (три) месеца пре уговореног рока испоруке.

Продавац ће након успешног пријемног испитивања у фабрици Произвођача, писмено тражити од Купца дозволу да испоручи енергетски трансформатор, а у складу са прихваћеним (усаглашеним) Планом и програмом извршења Уговора из члана 10. овог Уговора.

Уколико Купац није у могућности да прими испоруку дужан је да о томе обавести Продавца у року од 48 (четрдесет осам) сати од датума пријема обавештења о отпреми. Продавац ће одложити испоруку и током периода од првих 90 (деведесет) дана неће фактурисати Купцу уобичајене трошкове складиштења и осигурања. Након овог времена, уколико Купац није у могућности да обезбеди пријем или магацин, складиштење ће обезбедити Продавац о трошку Купца.

Купац има право да измени отпремне инструкције, односно да за одређену испоруку одреди друго одредишно место на територтији Републике Србије и то најкасније до истека 48 (четрдесет осам) сати након пријема обавештења о отпреми из става 1. овог члана.

Члан 8 - начин и услови  плаћања

Купац се обавезује да фактурисање и плаћање уговорене цене изврши на следећи начин:

а)  Аванс 1. у висини од ____	   % (највише 30 процената) од укупне Уговорене цене уз презентацију следеће документације:

- предрачун у износу аванса;

- Оригинал Гаранције за повраћај аванса из чл. 9. овог Уговора;

- Оригинал Гаранције за добро извршење посла из чл. 9 овог Уговора.

б) Аванс 2. у висини од ____	   % (највише 30  процената) од укупне Уговорене цене, по успешно завршеним фабричким испитивањима трансформатора у испитној лабораторији уз презентацију следеће документације:

- предрачун у износу аванса;

- Оригинал Гаранције за повраћај аванса из чл. 9 овог Уговора;

- Обострано потисан протокол о успешно извршеном фабричком испитивању трансформатора (Factory Acceptance Test).

в) Испоствљање рачуна у износу од 100% од уговорене вредности, након испоруке и комплетирања  трансформатора на локацији ТЕНТ-А и спремности за повезивање на ЕЕС, а плаћање у року од 45 (четрдесетпет) дана, уз пропорционално правдање аванса, уз презентацију следеће документације:

- Обострано потисан протокол о комплетирању и спремности трансформатора за повезивање на ЕЕС (Commissioning Test Certificate);

- Оригинал Гаранције за отклањање грешака у гарантном року посла из чл. 9 овог Уговора.

Купац је дужан да изврши плаћање на рачун Продавца дознаком од дана пријема рачуна и комплетне документације за плаћање, сагласно начину и условима плаћања из овог члана на рачун бр. ___________________________ код банке ____________________________________.

# СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Продавац је дужан да Купцу достави: банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини од 30 % од укупно уговорене вредности  увећано за ПДВ,  у року до 15 дана од потписивања уговора, као и другу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини од 30 % од укупно уговорене вредности  увећано за ПДВ након обострано потисаног протокола о успешно извршеном фабричком испитивању трансформатора (Factory Acceptance Test), која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор.

Купац се обавезује да врати Продавцу банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, у тренутку када од њега прихвати фактуру за испоручена добра, у висини датог аванса.

Продавац је дужан да Купцу, у року до 15 дана од потписивања уговора, достави и банкарску гаранцију  за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока  од коначног преузимању енергетског трансформаторa (Final Acceptance Certificate).

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Продавац је сагласан да Купац реализује дате банкарске гаранције у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Продавца.

Продавац је дужан да Купцу да по потписивању Записника о примопредаји предмета јавне набавке преда Купцу банкарску гаранцијуза отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а . Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Купац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да Продавац не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

ЧЛАН 10 – ПЛАН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Продавац ће доставити што је могуће пре, а најкасније у року од 60 ( шездесет ) дана од дана потписивања Уговора, детаљан План и програм извршења Уговора, који у себи садржи најмање следеће :

- План контроле квалитета  израде трансформатора.

- Шеме хлађења, командовања и сигнализације, са свим детаљима, које су предмет накнадног договора, усаглашавања и овере;

- Избор компонената, са Листе компоненти, које су предмет накнадног договора, усаглашавања и овере, произвођачке спецификације одабране пратеће опреме;

- Термин план и програм производње енергетског трансформатора;

- План и програм фабричких испитивања, Предлог испитног протокола, који су предмет накнадног договора, усаглашавања и овере;

- План испоруке.

Сва документација, као и све таблице и натписи на опреми која је предмет испоруке мора бити на српском језику.

Купац је дужан да по пријему Плана и програма извршења Уговора, у року од 20 (двадесет) дана од датума пријема Плана, достави своје примедбе или сагласност. Уколико Купац у том року не достави своје примедбе сматраће се да је дао сагласност на достављени План. Уколико постоји потреба План и програм извршења може да се, на основу писмене сагласности Продавца и Купца, ревидира или ажурира, али без измена уговореног рока из члана 3. овог Уговора.

Усаглашавање и овера документације не утиче на рок испоруке.

Продавац је дужан да у сваком тренутку омогући Купцу да увидом на месту производње утврди да ли је степен реализације у складу са усвојеним Планом и програмом извршења Уговора. Уколико приликом контроле Купац утврди да се Продавац не придржава рокова утврђених Планом и програмом извршења Уговора, односно да је прекорачење рокова појединих активности утврђених Планом и програмом извршења Уговора дуже од четри (4) недеље, задржава право на раскид Уговора уз накнаду причињене штете.

ЧЛАН 11 – ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТИВАЊЕ

Прегледи, контроле и испитивања ће се обавити у складу са Техничким спецификацијама из Прилога 1, овог Уговора, а према обострано усвојеном Плану и програму извршења Уговора.

Уговорне стране су дужне да сачине Протокол, којим ће прецизирати начин и поступак обављања прегледа, контрола и испитивања.

а) Фабричка испитивања

Продавац је дужан да са Купцем договори датум на којем ће се обавити испитивања било којег дела енергетског трансформатора према тачки 8.2. из Техничких спецификација - прилог 1. Испитивања и прегледи која се обављају у фабрици произвођача, вршиће Продавац о свом трошку, а у присуству представника Купца коме ће омогућити увид у иста. Продавац се обавезује да писменим путем најави Купцу тачан датум и место заказаних испитивања. Купац је дужан да обавести Продавца најмање 14 (четрнаест) дана раније о својој намери да присуствује или да не присуствује испитивању.

Продавац је дужан да представнику Купца стави на увид сву потребну документацију, пројекте, радионичке цртеже, атесте за употребљене материјале и типске производе, као и резултате предходно извршених испитивања од стране интерне фабричке контроле. Продавац је дужан да обезбеди опрему, алате и апарате, инструменте, материјал, електричну енергију, гориво, радну снагу и др. који су потребни да се испитивања обаве успешно.

Уколико се за време испитивања у фабрици утврди да енергетски трансформатор или било који део трансформатора не одговара уговореним нормама и техничким условима, Продавац је дужан да изврши потребне замене, прераде и допуне на истом, како би се постигле уговорене вредности. Након тога поновиће се испитивања на терет Продавца. Сва закашњења у односу на уговорене рокове која проистекну из оваквих случајева падају на терет Продавца.

Енергетски трансформатор не сме бити отпремљен Купцу из фабрике ако пре тога нису постигнути уговором предвиђени или бољи резултати добијени испитивањем у фабрици. Ови резултати се потврђују Потврдом о пријемном испитивању у фабрици (Factory Acceptance Test Certificate) коју потписују овлашћени представници обе уговорне стране. Подразумева се да се тиме ни на који начин не умањује одговорност Продавца/Испоручиоца за евентуалне недостатке испорученог енергетског трансформатора.

Уколико Купац не буде присутан договореног дана, из разлога на које Продавац није могао да утиче, Продавац има право да обави испитивања, што ће се сматрати као да је то учињено у присуству Купца. Продавац је дужан да одмах преда Купцу прописно оверене копије резултата испитивања. Ако Купац није присуствовао испитивањима, дужан је да прихвати  резултате испитивања, што не ослобађа Продавца од одговорности за квалитет енергетског трансформатора.

б) Квантитативан пријем

Квантитативни пријем енергетског трансформатора, обавезних резервних делова, специјалне опреме и алата и техничке документације, извршиће се по извршеној испоруци енергетског трансформатора на уговореном паритету испоруке у присуству овлашћеног представника Продавца и Купца. Ризик и власништво на  трансформатору прелази на Купца у моменту потписивања Записника о квантитативном пријему. Записник о квантитативном пријему мора да се сачини у року од 3 (три) дана од дана испоруке  трансформатора, обавезних резервних делова, специјалне опреме и алата на уговореном паритету.

в)  Испитивање на месту уградње

Монтажу и контролу испорученог енергетског трансформатора на локацији уградње обавља Продавац.

Потребну опрему, алате и уређаје за спровођење монтаже и завршних испитивања обезбеђује Продавац.

Монтажу и Испитивања на месту уградње према тачка 7.2.2. Техничких спецификација из прилога 1 обавља Продавац. По завршеној монтажи и контроли Купац сачињава Потврду о завршним испитивањима (Commissioning Test Certificate).

Оцену о неслагању резултата испитивања даје Купац. Уколико прво и свако наредно испитивање даље не обезбеди резултате којима је Купац задовољан, он ће обавестити Продавца да предузме потребне мере за отклањање недостатака чије ће трошкове сносити Продавац. Након таквих мера, испитивања на опреми се понављају, а резултати треба да буду задовољавајући. Свако поновљено испитивање ће се извршити са опремом Продавца, о трошку Продавца, а највише три (3) пута. У случају неуспелог трећег поновљеног испитивања Наручилац има право да не изда Потврда о завршном испитивању (Commissioning Test Certificate).

Стручњаци Продавца дужни су да пруже пуну стручну помоћ у обучавању и оспособљавању особља Купца за рад и одржавање енергетског трансформатора.

г) Коначно преузимање

Пре коначног преузимања енергетског трансформатора извршиће се пуштање у погон у трајању од 180 (стоосамдесет) календарских дана. Пуштање у погон  обавља Купац уз надзор стручног особља Продавца.

Пуштање у погон  биће успешно завршено ако у предвиђеном времену пробног рада не дође до застоја у раду ен. ргетскогтрансформатора и уколико гаранцијска испитивања према тачки 8.  Техничких спецификација из Прилога 1 покажу да су радне карактеристике енергетског трансформатора у границама или боље од гарантованих и уговорених.

По успешно завршном  пуштању у погон Купац сачињава Потврду о коначном преузимању енергетског трансформатора (Final Acceptance Certificate).

Енегергетски трансформатор се неће преузети уколико не испуњава услове одређене у Техничким спецификацијама и стандардима, утврђене овим уговором. Енергетски трансформатор се неће преузети и у следећим случајевима, наведеним у тачки 7.3. Техничке спецификације:

- уколико вредност губитака у бакру и гвожђу премашује гарантоване вредности из Табеле са техничким подацима за више од 10% (тач. 2.8.1 и 2.8.4 у Табели са техничким подацима) или укупни губици премашују за 5% збир гарантованих вредности из тач. 2.8.1 и 2.8.4 у Табели са техничким подацима.Гарантоване вредности ће бити прихватљиве уколико су једнаке или ниже од захтеваних.

- уколико вредност оптерећења помоћне опреме премашује гарантоване вредности из Табеле са техничким подацима за више од 20% (тач. 3.6 у Табели са техничким подацима);

- уколико је импеданса кратког споја мања од минималне захтеване вредности   (тач. 3.1.1 у Табели са техничким подацима);

- уколико пораст температуре премашује за више од 2.5 °С гарантоване вредности из Табеле са техничким подацима (тач. 3.13 у Табели са техничким подацима);

У наведеним случајевима Продавац ће покушати да отклони недостатке и поправком доведе енергетски трансформатор у опсег максимално дозвољених одступања, у оквиру најкраћег могућег рока, који ће се договорити између Купца и Продавца. Ако Продавац не успе да отклони недостаке на  енергетском трансформатору у оквиру утврђеног времена, Купац има право:

- Да врати енергетски трансформатор Продавцу и право на накнаду штете или

- Да раскине Уговор, уколико је недостатак такве природе да се енергетски трансформатор не може користити на уговорени начин и право на накнаду штете.

Уколико Потврда о коначном преузимању (Final Acceptance Certificate) не буде издата сагласно одредби овог члана у року од 12 месеца од дана Квантитативног пријема енергетског трансформатора из разлога за које је одговоран Купац, сматраће се да су испуњени сви услови за издавање Потврде о коначном преузимању (Final Acceptance Certificate).

Члан 12 - Резервни делови

Продавац је дужан да скупа са трансформатором испоручи и следеће резервне делове:

- Проводни изолатор ВН                                                         		 1 комад

- Проводни изолатор  НН                                                   	   	 1 комад

- Проводни изолатор  звездишта 					   	 1 комад

- вентилатор за хлађење са мотором                                    		 5 комада

- Електромотор погона регулационе склопке                           	 1 комад

## У случају прекида производње резервних делова Продавац је дужан:

- да унапред обавести Купца о предстојећем прекиду производње, остављајући при томе довољно времена Купцу да набави потребне делове и

- да по престанку производње, на захтев, бесплатно достави Купцу детаљне планове,  пројекте, цртеже и спецификацију резервних делова.

# Члан 13 -  Уговорна казна (Пенали)

Ако Продавац не испуни своју уговорену обавезу или ако закасни са њеним испуњењем, дужан је да плати  Купцу уговорну казну, и то:

          - Уговорна казна за кашњење

Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац  причини штету Купцу због неблаговременe испоруке добара из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 15 (петнаест) дана од истека рока из члана 4. овог уговора, Купац ће зарачунати уговорну казну у висини 10% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Купца нити услед дејства више силе.  Уколико Продавац по позиву Купца не плати износ уговорене казне, Купац ће наплатити уговорну казну приликом примопредаје испоручених добара међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

          - Уговорна казна за неиспуњење гарантованих вредности (параметара)

Резултати мерења и испитивања су важећи и обавезни за обе Уговорне стране. Они ће служити као подлога за обрачун Уговорне казне за неиспуњење гарантованих вредности (параметара).

Висина Уговорне казне за неиспуњење гарантованих вредности је дефинисана у тачки 7.2. у Техничким спецификацијама у Прилогу 1 овог Уговора.

### Губици

За сваки kW који премашује гарантоване вредности из Табела са техничким подацима, Испоручиоцу ће бити наплаћена уговорна казна у висини од :

- 3 500 €/kW		за губитке у празном ходу

- 1.500 €/kW		за губитке при оптерећењу

- 1.500 €/kW		за потрошњу система за хлађење

### Пораст темепературе

Пораст темепратуре намотаја се установљава преко типских испитивања. Уколико, према резултатима обављених фабричких испитивања, пораст температуре премашује гарантовану вредност, цена за трансформаторе ће се смањити као компензација за смањени животни век, према табели из тачке 7.2.2. Техничке спецификације:

Уговорна казна у процентима за пораст температуре  преко прихватљиве границе до 1,99 оС је 3 % од укупне цене енергетског трансформатора, 6% за пораст температуре између 2 оС и 2,99 оС , 9,5% за пораст температуре између 3 оС и 3,99 оС и 13,5% за пораст температуре између 4 оС и 4,99 оС.

Неће бити наплатив додатни износ за измерени пораст температуре који би био мањи од гарантованог максимума.

Продавац се обавезује да платити Купцу износ обрачунате уговорне казне у року од 30 дана од дана испостављања задужења, у противном Продавац прихвата да Купац може да одбије износ обрачунате уговорне казне од било ког износа за плаћање или да се наплати из Гаранције за добро извршење посла.

## Члан 14-   ОДБИЈАЊЕ ПРИЈЕМА

Купац може током испитивања, да одбије енергетски трансформатор из следећих разлога, наведених у тачки 7.3. Техничке спецификације:

  - уколико вредност губитака у бакру и гвожђу премашује гарантоване вредности из Табеле са техничким подацима за више од 10% (тач. 2.9.1 и 2.9.4 у Табели са техничким подацима) или укупни губици премашују за 5% збир гарантованих вредности из тач. 2.9.1 и 2.9.4 у Табели са техничким подацима;

  - уколико вредност оптерећења помоћне опреме премашује гарантоване вредности од стране понуђача из Табеле са техничким подацима за више од 20% (тач. 2.8 у Табели са техничким подацима);

- уколико је импеданса кратког споја мања од минималне захтеване вредности (тач. 2.7 у Табели са техничким подацима) према стандарду ЕН 60076-1 и ЕН 60076-5

- уколико пораст температуре премашује за више од 2,5 °С гарантоване вредности из Табеле са техничким подацима (тач. 2.12 у Табели са техничким подацима);

- уколико парцијална пражњења буду већа од стандардом препоручених за нове енергетске уљне трансформаторе.

# ЧЛАн 15 - Период  одговорности  за  недостатке  (Гарантни  рок)

Период одговорности за недостатке (гарантни рок) износи ___________ месеци од дана пуштања у погон енергетског трансформатора односно __________  месеци од дана пријема, у зависности од тога који од наведених датума први наступи.

Продавац сноси одговорност за поправку сваке грешке или недостатка на било ком делу енергетског трансформатора који се могу јавити или настати током Периода одговорности за недостатке, а који могу да настану због:

          - лошег материјала, лоше израде или пројекта,

          - било каквог чина или пропуста Испоручиоца током извршења уговорених обавеза и током Периода одговорности за недостатке,

          - појаве растворених гасова у трафо уљу и уврсте трафо у групу Б или Ц, а на основу Гасно-Хроматске анализе трафо уља из трафоа.

## Купац мора одмах писменим путем да обавести Продавца у вези било каквих рекламација / захтева по основу ове гаранције.

Продавац је дужан да изврши поправку и отклони недостатке или оштећења о свом трошку и то одмах по пријему обавештења о недостацима или оштећењу.

## Ако Продавац, по достављеном обавештењу, не отклони дефект(е) Купац има право да сам отклони недостатке или да ангажује треће лице које ће тај недостатак отклонити, на ризик и о трошку Продавца и без штете по било које друго право које Купац, на основу Уговора, може да  потражује од Продавца.

Ако је замена или поправка таква да може да утиче на карактеристике енергетског трансформатора Купац може захтевати да се завршна испитивања и пробе понове у неопходном обиму. Захтев се доставља Продавцу у року 15 (петнаест) дана након замене или поправке. Испитивања и пробе се морају обавити у складу са Прилогом 1 овог уговора, а о трошку Продавца.

Период одговорности ће се продужити за период једнак периоду током којег се енергетски трансформатор није могао користити због грешке или оштећења.

Период одговорности за недостатке ни на који начин не може се продужити за више од 1 (једне) године осим ако су у питању скривени недостаци који се могу отклонити у року од 2 (две) године од датума истека Периода одговорности за недостатке.

Када Период одговорности за недостатке истекне и када је Продавац извршио све своје уговорене обавезе за недостатке на енергетском трансформатору Купац је дужан да у року од 28 (двадесетосам) дана изда Испоручиоцу Потврду о истеку Периода одговорности за недостатке (Final Inspection Guarantee Certificate).

# Члан 16 – ВИША СИЛА

Вишом силом сматрају се догађаји који уследе након ступања на снагу овог Уговора, независно од воље Уговорних страна, а који нису могли да буду предвиђени у време потписивања овог Уговора  и који својим утицајем одлажу или спречавају извршење свих или једног дела уговорених обавеза.

Вишом силом сматрају се нарочито следећи случајеви: рат (без обзира да ли је  објављен или није), мобилизација, епидемија, пожари, саобраћајне несреће, елементарне природне катастрофе и раднички немири, терористички акти. Несташица радне снаге и материјала код Продавца не сматрају се вишом силом, ако нису проузроковани дејством неког од уговорених или општепризнатих случајева више силе.

Уговорна страна погођена дејством више силе ће писмено обавести другу страну о околностима таквог догађаја као и о његовим последицама без одлагања а најкасније  у року од 7 (седам) дана. Са престанком дејства више силе, када су поново остварене нормалне прилике, уговорна страна која је била погођена дејством више силе ће о томе на исти начин известити другу страну као и при настанку дејства више силе. Ако уговорна страна не поступи у смислу ове одредбе. тј. не обавести другу страну о настанку и престанку дејства више силе, губи право да се позива на дејство више силе.

Дејство више силе се одражава на продужење рока испоруке сразмерно трајању њеног дејства, укључујући разумно време потребно за припрему за наставак испоруке робе, а о коме (времену) ће се Уговорне стране споразумети.

Постојање више силе мора да буде документовано званичним документом надлежних органа власти и достављено другој Уговорној страни поштом. За време трајања више силе уговорне обавезе обеју страна мирују и неће се примењивати никакве санкције предвиђење овим Уговором.

ЧЛАН 17 - Решавање спорова

РЕШАВАЊЕ СПОРА - за домаће понуђаче

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог Уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација. Уколико се спор не реши на начин из става 1 овог  члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

РЕШАВАЊЕ СПОРА - за ино понуђаче

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог Уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 1 овог члана уговорне стране су сагласне да спор реше у складу са Правилником о мирењу и арбитржи Међународне Трговинске коморе у Паризу, од стране једног или три арбитра наименованих у складу са овим Правилником.

Арбитража ће заседати у Паризу и примениће се швајцарско облигационо право.

Одлука арбитраже биће коначна, образложена и обавезујућа за обе уговорне стране

Арбитража ће се водити на енглеском језику.

Члан 18 - Раскид уговора и правне последице раскида

Када једна страна не испуни неку од својих обавеза, друга страна може, ако другачије није предвиђено Уговором, захтевати испуњење обавеза или, под условима предвиђеним Уговором и уговореним материјалним правом, раскинути Уговор, ако раскид Уговора не наступа по самом закону, а у сваком случају има право на накнаду штете.

Члан 19 - Уступање Уговора (цесија уговора)

Права и обавезе на основу овог Уговора не могу се уступати, ни у целини ни делимично, без претходног одобрења друге Уговорне стране. Никакво уступање права и обавеза из овог Уговора не може ослободити уступиоца од обавезе на основу овог Уговора.

Члан 20 - СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ

Уговор ступа на снагу на дан који уследи не касније од дешавања доле наведених радњи:

- Када овлашћени представници уговорних страна потпишу Уговор;

- Када Продавац достави Гарнцију за повраћај аванса и Гаранцију за добро извршење посла;

- Када Купац изврши уплату аванса.

Наручилац ће Испоручиоца обавестити  о испуњењу  услова  за ступање на снагу Уговора.

Члан 21 - ОПШТЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих се по 3 (три) налазе код сваке уговорне стране.

Све измене и допуне овог Уговора, Прилози уз овај Уговор, биће међусобно договорени и важе само ако су сачињени у писаној форми и ако су потписани од овлашћених представника Уговорних страна.

Уговорне стране  ће, уколико то природа Уговора захтева, допунити одредбе овог Уговора у циљу прецизирања својих права, обавеза и одговорности. Ови писани документи,  као додаци Уговора, чине саставни део овог Уговора и обавезни су за обе стране.

Следећа документа чине уговорну документацију и тумачиће се према приоритету како су наведени:

- Уговор

- Техничке спецификације и Табела са техничким подацима – Прилог 1

- Понуда коју је поднео Понуђач –

- Листа произвођача компоненти енергетског трансформатора – Образац 10

- Изјава о  давању техничке гаранције

- План извршења Уговора (Термин план)

- Гаранције за повраћај аванса

- Гаранције за добро извршење посла

- Гаранција за озбиљност понуде

- Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року.

| ЗА ПРОДАВЦА Директор | ЗА КУПЦА Директор |
| --- | --- |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Технички део – прилог 1

1.	Техничке спецификације

2.	Tабела са техничким подацима

Обреновац, мај 2014. год.

Енергетски   трансформатор 223±8х1.25%/6.3/6.3 kV 70 MVA

1.	ОПШТЕ

1.1.	Опис

Ова спецификација обухвата називне карактеристике, конструкцију, захтеве за опрему, монтажу, проверу и испитивање уљних, трофазних, тронамотајних, енергетских, трансформатора  за спољну уградњу и пратеће опреме.

Ова спецификација се, у основи, односи на карактеристике рада и покрива само опште аспекте који треба да пруже минимум стандарда квалитета и радних карактеристика.

Други детаљи и специфични подаци се налазе у Техничким табелама и другој документацији која чини део овог тендера.

Радна карактеристика, испитивање и ниво снаге енергетског трансформатора треба да су у сагласности са последњим издањем свих релевантних IEC стандарда.

Произвођач је дужан да испоручи комплетну опрему чак и када детаљи нису наведени у овим спецификацијама

1.2.	Обим испоруке

Обим испоруке обухвата испоруку опреме и услуге које укључују конструкцију, производњу, фабричко испитивање, паковање, транспорт трансформатора и комплетне пратеће опреме до објекта,  осигурање,  монтажу, доставу документације, обуку особља наручиоца и сагласност на методологију испитивања на терену и резултате испитивања и завршна испитивања и испитивање за  коначно преузимање.

Испоручилац је у обавези да достави комплетну опрему, чак и ако опрема и услуге које се достављају нису посебно поменути у наведеном обиму радова.

Обим испоруке је дат у следећој табели :

| Шифра | Опрема | Укупно |
| --- | --- | --- |
| 12102 | Трансформатор, трофазни, уљни, херметички заптивен, стубни, 223±8х1.25%/6.3/6.3 kV, 70/35/35 MVA са регулационом преклопком са вакуумским коморама за гашење ел. лука | 1 комад |

## 1.3	Технички подаци

Технички подаци су дати у Техничким табелама

| Шифра | 12102 |
| --- | --- |
| Опрема | Трансформатор, трофазни, уљни, херметички заптивен, звонастог суда напона: 223±8х1.25%/6.3/6.3 kV,снаге 70/35/35 MVA, са регулационом преклопком са вакуумским коморама за гашење ел. лука |
| Називни преносни однос ( kV ) | 223±8х1.25%/6.3/6.3 |
| Називна снага (MVA) | 70 |
| Начин хлађења | ONAN/ONAF |
| Импеданса кратког споја, прерачуната на референтну температуре од 75 0C, при називној фреквенци и при називној снази, | 12,6 ± 10% |
| Називни атмосферски подносиви ударни напон 1.2 / 50 μs вршна вредност BN /H/HH ( kV вршно) Номинални склопни,ударни,подносиви напон(кV вршно) | 1050/1050/95 850 |
| Називни подносиви напон на индустријској фреквенци рмс вредност (1 min) BH / HH ( kV ) | 460 / 28 |
| Векторска група | YNd5/d5 |

# 2.	ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЕ

## 2.1	Општа конструкција

Енергетски трансформатор треба да је уљни, трофазни, за спољну уградњу  да је у складу са захтевима IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-4, IEC 60076-5, IEC 60076-7, IEC 60076-8, IEC 60076-10, IEC 60214, IEC 60076, NЕМА ТR 1 (за ниво буке) и другим релевантним IEC стандардима, осим уколико није другачије наведено у овим Спецификацијама.

Енергетски трансформатор и пратећа опрема треба да су конструисани тако да испуњавају карактеристике које су наведене у овом одељку, Техничким табелама и цртежима, при амбијенталним условима на месту уградње.

Енергетски трансформатор мора одговарати последњој фази оствареног развоја у области пројектовања, конструкције и материјала.

Сви метални делови енергетског трансформатора, морају се налазити на истом фиксном потенцијалу. Уземљење треба да је конструисано да пренесе, без штетних последица, највећу могућу струју земљоспоја у трајању, која се може јавити за време квара.

Конструкција енергетског трансформатора треба да обезбеди минималан ниво буке, а да ниво вибрација не утиче негативно на стезање или да ствара прекомерно напрезање материјала.

Ниво буке ће се мерити у просторијама произвођача у присуству Наручиоца.. Просечни ниво буке трансформатора не сме бити већи  од наведеног у NЕМА ТR1.

У Техничким табелама произвођач треба да укључи и достави листу произвођача компоненти за сваки комад опреме и тип опреме. Наручилац задржава право избора са те листе, или право да затражи измену било произвођача или типа опреме у складу са интерним техничким стандардима наручиоца.

## 2.2	Језгро

Конструкција језгра трансформатора треба да буде петостубна (core type).

Језгра треба да су стегнута и ојачана, да би без оштећења или деформације поднела силе које изазивају напрезања због кратког споја, транспорта, руковања, као и да спрече оштећење ламината језгра. Одговарајућим расхладним каналима у језгру обезбедити адекватно хлађење, односно спречавање појаве топлих места.

Посебна пажња треба да се посвети пројектовању и конструкцији угаоних спојева између стубова и јармова да би се избегла концентрација механичких и магнетних напрезања.

Одговарајући метални мостови треба да се налазе између пакета ламината језгра да би сви делови склопа језгра били на истом потенцијалу.

Ушице за дизање треба да се налазе на подесним местима склопа језгра.

Језгро треба да је уземљено у једној тачки са демонтажном везом, којој се увек може прићи  на плочи трансформатора.

2.3	Намотаји

Намотаји треба да су израђени од високо проводног електролитичког бакра са 99,99% чистоће и са папирном изолацијом од чисте целолузе (произведено у складу са стандардом Наручиоца).

Намотаји треба да су конструисани тако да се оствари оптимална вредност за редне и паралелне капацитете у циљу постизања пожељне расподеле напона за пуне и сечене таласе.

Проводници од намотаја ка проводним изолаторима морају бити адекватно ојачани да би се спречило оштећење због вибрација и сила кратког споја.

Намотаје треба изложити обухватном процесу стезања и импрегнaције.

Намотаји и изводи  треба да су довољно ојачани и причвршћени да би правили круте склопове и на тај начин спречили релативно кретање током транспорта, вибрација или других околности које се могу јавити у раду.

Конструкција намотаја треба да је таква да на најмању могућу меру смањи негативан утицај силa за избацивање намотаја из равнотеже. Изводи треба да су постављени у такве позиције на намотајима да одрже, што је више могуће, електромагнетни баланс при свим напонским односима.

Изводи се не смеју изводити са унутрашњости намотаја нити са међузавоја.

Склопљено језгро и намотаји треба да су осушени у вакууму да би се обезбедило коректно уклањање влаге.

## 2.4	Суд

Суд енергетског трансфоматора треба да је конструкције ,,звоно,, израђен од челичних плоча које могу да поднесу велико напрезање на истезање.

Суд треба да је одговарајуће чврстине тако да, када у себи садржи склоп од језгра и намотаја и напуњен је уљем (или гасом приликом транспорта), било која врста паковања, подизања, померања и манипулисања не сме да изазове пренапрезање било ког дела суда или цурење уља или гаса. Главно тело суда са  регулатором напона, хладњаци и пратећи цевоводи треба да су способни да поднесу потпун вакуум када је уље источено.

Суд треба да је апсолутно водоотпоран и непропусан на врело уље, и да је примерено ојачан да би издржао, без дисторзије или увијања, напрезање које се јавља током транспорта и погона. Заптивачи и заварени спојеви, који долазе у додир са врелим уљем температуре од 100(С, треба да су у стању да пруже потпуну заптивеност суда трансформатора.

Сваки суд треба да је опремљен са најмање четири ојачања за дизање трансформатора који су одговарајуће постављени. Капацитет оптерећења сваког од ојачања за дизање трансформатора не сме бити мањи од 50% од укупне тежине трансформатора. Неопходно је предвидети, за сваку јединицу, ушице за дизање комплетног активног дела трансформатора,  звона, у зависности од конструкције, односно ушице заи ојачања за вучење и гурање трансформатора у било ком правцу. Укрућења суда треба да су трајно заварена за суд.

Измештање трансформатора ће се реализовати помоћу комплета точкова с прирубницом уз могућност  кретања у два правца. Промена правца кретања ће бити могућа тек након подизања трансформатора са хидрауличним дизалицама.

Конструкција точкова треба да испуни следеће услове

- растојање између точкова у пару треба да је 1435 mm,

- горе наведена растојања подразумевају растојање од унутрашњих ивица шина

Енергетски трансформатор ће у раду стајати на својим точковима. Уређаји за блокирање точкова, који су неопходни да би се фиксирала позиција трансформатора, испоручују се заједно са трансформатором и морају бити конструисани да издрже сеизмичке силе које могу да делују на трансформатор.

Где год је то могуће, суд трансформатора и његов помоћни прибор треба конструисати без џепова у којима се може задржати гас.

Тамо где није могуће избећи џепове, потребно је предвидети цеви ради избацивања гаса у главну експанзиону цев. Цеви за избацивање гасова  треба да имају минимални унутрашњи пречник од 20 mm и, по потреби, треба их заштитити од механичког оштећења.

Облик и конструкција поклопца суда и спољних уређаја за заптивање треба да омогуће да се киша лако и потпуно слива ка земљи.

Све спојеве, ради спречавања цурења уља, извести са машинским прирубницама и одобреним типовима заптивки.

Суд трансформатора биће опремљен вентилом (засуном) на свакој тачки повезивања на суду трансформатора.

Заптивке треба да су непропусне у свим условима, посебно на врело уље (пожељно је да буду од синтетичке гуме или у виду плуте са неопреном). Потребно је предвидети средства да би се спречила надкомпресија заптивки.

Суд треба опремити са ревизионим отворима ради лакше контроле проводних изолатора и намотаја.

Трансформатор треба да је опремљен са најмање пет (5) џепова пречника од једног инча, за термометре, за индикаторе температуре уља и намотаја, са капом за затварање - завртањ, и да се налазе на месту где је максимална температура уља при максималној континуалној снази.

Предвидети постојање најмање три сигурносна уређаја за ослобађање прекомерног притиска, који се аутоматски отварају и одговарајућих су димензија и могу да функционишу без електричне енергије, који би врло брзо изршили ослобађање притиска који може настати у суду а који може довести до квара опреме. Они такође треба да спречи цурење уља трансформатора у свим условима при нормалном раду. Уређаји треба да раде на статичком притиску који је нижи од хидрауличког притиска за испитивање трансформатора.

Сигурносни уређаји ће бити уграђени на главни суд а ако се постављају на поклопац потребно је да се спречи нагомилавање гаса унутар уређаја. Сигурносни уређаји треба да су опремљени са два независна пара контаката за искључење трансформатора.

Предвидети прикључке близу сваког угла у основи суда ради уземљења.

Називна таблица са подацима који су наведени у стандарду IEC 60076 треба да је постављена на суд трансформатора на висини од отприлике 1,75 m изнад земље. Садржај таблице треба да је исписан на српском језику, ћириличним писмом, и треба да га одобри Наручилац.

## Регулација напона

Трансформатор је опремљен регулационом преклопком и сопственим електричним мотором.

Регулациона преклопка има 17 положаја. Средњи положај је постављен симетрично у односу на крајње положаје (средњи положај +- 8 положаја).

Регулациона преклопка је са вакуумским коморама за гашење ел. лука производње MR Reinhausen.

Сопствени електромоторни погон регулационе преклопке са командом и сопственом заштитом мотора смештен је у непромочив орман.

Произвођач електромоторног погона је MR Reinhausen.

## 2.6	Вентили

Вентили су типа са потпуним заптивањем и отварају се у смеру супротном казаљке на сату када се користи ручни точак. Они су подесни за рад између минималне амбијенталне и максималне температуре уља наведене у Техничким табелама. Вентили, који нису предвиђени за филтрирање уља и испусни вентили треба да су са индикатором, видљивим са земље да би показали која је позиција вентила.

Трансформаторски суд треба да је минимално опремљен са:

- вентилом од Φ50 mm у горњем делу суда и вентилом од Φ 50 mm у доњем делу суда, који су постављени дијагонално један наспрам другог ради повезивања са опремом за филтрирање уља.

- Вентили за узорковање уља, са врха, средине и дна главног суда треба да су постављени тако да им је могуће лако прићи са земље.

- Сви делови трансформатора у којима треба да се налази уље, а у којима се може задржати ваздух током пуњења уљем, треба да на својим највишим тачкама, имају чеп за одзрачивање

## 2.7	Конзерватор

Tрансформатор садржи два конзерватора уља: један припада изолационом уљу у суду трансформатора а други изолационом уљу у суду регулационе преклопке.

У спојеве конзерватора са трансформаторским судом односно регулационом преклопком је уграђен бухолц реле, односно заштитни реле регулационе преклопке.

Конзерватор треба да је израђен од квалитетног челика са ојачањем за дизање. Конзерватор треба да има довољну запремину да би се омогућило ширење и скупљање уља у оквиру највише и најниже температуре  уља у трансформатору.

Суд конзерватора треба да је монтиран на највишој тачки уљног система и да је повезан са највишом тачком трансформаторског суда преко цеви која има пад. Цев треба да је опремљена вентилом који омогућава уклањање Бухолц релеа, односно заштитни реле регулационе преклопке, док је конзерватор још увек напуњен уљем..

Поред тога, испуст за ваздух из  суда конзерватора  треба да је повезан са дехидратором који је постављен на неких 1,5 m изнад земље.

Трансфоматоре треба опремити са одговарајуцим дехидраторима. У случајевима где се на трансформаторима користе дехидратори са силикагелом, они треба да су модуларни и спојени тако да обезбеде неопходан капацитет и да испуњавају релевантне IEC стандарде.

Дехидратори треба да су опремљени са уљним сабирницима и да имају најмање 2,5 kg силикагела. Дехидратор и пратећи систем цеви треба да су чврсто причвршћени за суд трансформатора.

Свака комора конзерватора треба да је опремљена са вентилом за пуњење, испусним вентилом, ојачањима за дизање, магнетним показивачима нивоа уља опремљеним контактом за аларм и минималном количином уља, итд. Нивои уља на мерачима са поделом за 10(С, 40(С и 90(С треба да су тако обележени да су видљиви  са земље.

## 2.8	Трансформаторско уље

Трансформаторско уље треба да је ново, класе II А и да је према IEC 60296 и другим релевантним стандардима (произведено у складу са стандардом Наручилаца).

Уље треба да је високо рафинисано минерално уље које је предвиђено да се користи као изолационо и средство за хлађење у трансформаторима.

Уље не сме да буде корозивно.

Трансформаторско уље не сме да има синтетичке адитиве било које врсте.

## 2.9	Систем за хлађење

Систем ONAN или ONAF ће се користити за хлађење трансформатора.

Трансформаторски суд треба да буде опремљени радијаторима и једним  хладњаком. Радијатори се прикључују на трансформаторски суд путем прирубница. Горњи и доњи засуни омугућавају одвајање уља у радијаторима од уља у трансформаторском суду. Хладњаци треба да су вруће поцинковани или да су офарбани цинк-оксид бојом. Њихова конструкција треба да омогућава лако чишћење и бојење.

За трансформатор је неопходно предвидети најмање један хладњак.

Хлађење треба извести тако да, уколико неки од хладњака откаже то не узрокује раст температуре изнад дозвољених вредности.

Хладњаци се испоручују са :

- затварачима на врху и у подножју сваког хладњака за пуњење и испуштање уља;

- отвором за термометар са сигурносним поклопцем - завртњем на улазним и излазним цевним гранама за уље на сваком од хладњака;

- прегледним индикаторима тока уља на пумпи;

Одвојиви радијатори и засебни хладњаци који су повезани са главним судом треба да су изведени са улазним и излазним цевима машински спојени прирубницом.

На местима где је предвиђена засебно уграђена опрема за хлађење, у свим конекцијама цеви за уље између трафоа и хладњака за уље треба да постоји и флексибилни део.

Сви прирубнички спојеви, који су од главног суда трансформатора одвојени са заптивкама, треба да су са судом спојени преко одговарајућих бакарних веза за уземљење.

Сви хладњаци треба да имају моторну уљну пумпу.

Мотор треба да је потопљивог типа. Пумпу и мотор могуће је скинути са уљног система без потребе да се спусти ниво уља у  трансформатору или хладњацима. Пошто је конструкцијом предвиђено форсирано хлађење уља, цеви повезане са главним судом треба да имају контакте за праћење тока уља које ће служити као аларм и контрола. Неисправан рад уљних и гасних релеја не сме да се јави на старту или прекидању форсираног кружења уља.

У случајевима где је предвиђено форсирано ваздушно хлађење, могуће је скинути вентилатор заједно са мотором и потпорном конструкцијом, што не сме пореметити или довести до демонтаже рама хладњака или цевног система.

Вентилатори не смеју бити постављени директно на ребра радијатора или на сам радијатор. Вентилатори треба да имају свој број и јасно обележен смер ротације.

Потребно је предвидети решеткасту заштиту од нерђајућих челичних жица да би се спречио нежељени додир са лопатицама вентилатора. Потребно је предвидети металну заштиту на свим другим покретним деловима. Конструкција штитника треба да спречи додир са лопатицама или са било којим другим покретним деловима у складу са стандардом IEC 60947-1.

Управљање хлађењем треба да се предвиди у ормару, са преклопком за избор аутоматске или ручне контроле мотора опреме за хлађење и даљинску индикацију/аларма испада хладњака.

Предвидети моторне заштитне аутомате и контактере. Предвидети одговарајући систем командовања хлађењем, могућност избора група у раду, могућност избора резервне групе и сл.

Укључење група за хлађење треба орагнизовати у зависности од стања прекидача на обе напонске стране, у зависности од температуре уља и струја кроз намотаје, користити сигналне контакте прекидача са обе напонске стране, температуре уља са термостата, контактних термометара и Pt-100, струја са струјних трансформатора .

Предвидети лак приступ свим контактима и осталим деловима на којима је периодично неопходно обављати замене, подешавања или контроле.

Вентилатори и уљне пумпе треба да су пројектовани за 3 x 400 / 230 V, 50 Hz, и да не показују промене у раду при промени напона од ± 10%.

## 2.10	Проводни изолатори

Трансформатор треба да има проводне изолаторе са терминалним прикључцима који су компатибилни за тип конекције описан у Техничким табелама (произведено у складу са стандардом Наручилаца).

Све напонске стране трансформатора треба да су опремљене са глазираним порцеланским проводним изолаторима. Изолатори  треба да су уљно кондензаторски и опремљени су са следећом пратећом опремом :

- прикључком за мерење капацитета и угла губитака.

Проводни изолатори морају бити у стању да поднесу сва напонска, термичка и механичка оптерећења као и да им парцијална пражњења не прелазе нивое према IEC 60137 и IEC 60270, као што је наведено у релевантним Техничким табелама.

Сви проводни изолатори морају да подносе потпуни вакуум.

Конструкција трансформатора и проводног изолатора треба да омогући да сваки намонтирани проводни изолатор може да се замени без отварања поклопца трансформатора.

Одливак проводног изолатора не сме да садржи мехуре, површинке недостатке, напрслине и шупљине а све оштре ивице и углови треба да су обрађени и заобљени. Сви метални делови треба да су топло поцинковани.

Прикључци и други делови који преносе струју треба да су конструисани и произведени да имају минималан прелазни отпор. Конекције проводног изолатора треба да су конструисане да смање ефекат короне и радио сметње на минимум.

## 2.11		Заштитни, мерни и сигнални уређаји

Трансформатор треба да је опремљен с неколико заштитних, мерних и сигналних уређаја које треба да испоручи произвођач трансформатора, а најмање :

Бухолц реле треба да се постави на цевну везу главног суда трансформатора и конзерватора. Потребно је да буде опремљен са два независна контакта и то један за сигнализацију (аларм) и један за искључење трансформатора.

Контакти у Бухолц и гасном (гасним) релеју не смеју да дођу у контакт са уљем.

Термо слика која контролише раст температуре у намотајима трансформатора, са свим пратећим уређајима и могућношћу преноса података ради даљинског мерења, треба да се предвиди. Може се поставити на сам трансформатор, у командни орман или у командну зграду. Индикацију оптерећења трансформатора термо слика ће добијати са струјних трансформатора из поља. . Термо слика треба да има најмање четири независна подесива контакта, два за управљање хлађењем, један за сигнализацију ( аларм ) и један за искључење трансформатора. Термо слика треба да има могућност праћења температуре уља и намотаја на самом уређају, као и даљински пренос информација, са дигиталним и mА-ским излазом

Потребно је поставити контактни термометар, који примарно треба да служи као визуелни термометар за уље са одговарајућим бројчаником, постављеним на суд трансформатора, поред командног ормана, око 1,75 метара висине од земље, на коме се може очитати температура уља у трансформатору. Он треба да има најмање четири независна подесива контакта, два за управљање хлађењем, један за сигнализацију (аларм) и један за искључење трансформатора.Треба да је стандардне конструкције са капиларном цеви која је постављена у засебном џепу на поклопцу трансформатора.

Потребно је поставити отпорнички термометар за даљинско мерење температуре уља, чија се Pt 100 сонда налази ће се у џепу на плочи трансформатора.

Уређаји за ослобађање вишка притиска, најмање три, се требају поставити на поклопац суда трансформатора, у циљу ослобађања, евентуално створеног вишка притиска приликом хаварије трансформатора. Потребно је да буду опремљени са два контакта за искључење трансформатора

Испоручилац је дужан да предвиди и уређај за стални надзор рада трансформатора, (мониторинг), који мора да прати најмање следеће параметре :

- садржај влаге у уљу и папиру

- садржај гасова растворених у уљу

На основу ових података уређај треба да прати и анализира рад и стање трансформатора, да бележи све податке, да има могућност даљинског пренос података, итд.

На трансформатору треба да се налазе и два магнетна показивача нивоа уља у конзерватору, по један за сваки део конзерватора, са по једним паром контаката, за сигнализацију (аларм).

На цевима хладњака потребно је поставити показиваче протока уља са два пара контаката за сигнализацију.

## 2.12	Доливање уља и сушење уља и чврсте изолације на месту уградње

Уколико је пре пуштања у рад неопходно додати уље у трансформатор на терену, претходно треба испитати уље у трансформатору на диелектричну чврстоћу и садржај воде. Исто испитивање треба обавити и са уљем за доливање из сваког бурета или цистерне. Свим испитивањима треба да присуствује Наручилац или његов представник. У трансформатор се сме долити само ново, претходно испитано уље.

Уколико је неопходно да се приступити обради уља пре пуштања трансформатора у рад, Испоручилац треба да писмено достави Наручиоцу детаљан опис процеса, списак опреме коју треба користити и списак мера предострожности које се примењују да би се спречио пожар или  експлозија.

Уколико се трансформатор транспортује без уља, односно под азотом, Испоручилац мора да обезбеди стални надпритисак азота у току целог транспорта. Уколико трансформатор стигне на на објекат без довољног притиска гаса у суду, мора бити извршено сушење на месту уградње и то на терет Испоручиоца.

Јасна упутства, на српском језику ћириличном писму, о свим посебним мерама предострожности треба да су наведена у Упутству за одржавање и треба их предузети пре спровођења поступка вакуумирања.

## 2.13	Управљачки ормари

Трансформатор треба да је спојен са управљачким ормаром чије је кућиште направљено од заварених, вруће третираних поцинкованих лимова или обојени са цинк-оксид бојом, монтиран на суд трансформатора и на месту којем се лако прилази са земље. Ормар треба да садржи сву управљачку и заштитну опрему за систем за хлађење, као и крајње прикључке за сва секундарна кола. Место монтаже ће наручилац накнадно прецизно одредити.

Унутрашња конструкција ормара ће садржати разноврсна кола која су међусобно прописно и видљиво раздвојена, а дозвољавају лако и безбедно независно одржавање и поправку сваког од тих кола без ремећења рада осталих.

наведено у претходним Тачкама. Управљачки ормари треба да су нивоа заштите IP 54, отпорни на атмосферске промене, на гамад и инсекте, имају добру вентилацију и опремљени су са грејачем за контролу влаге и довољним осветљењем које се пали и гаси преко контакта на вратима као и једна утичница 230 V 50 Hz, 10А. Предвидети засебну заштиту од сунца за сваки ормар.

## 2.14	Заштита од корозије и фарбање

Заштита од корозије и бојење треба да испуњава све претходне захтеве.

Суд конзерватора, радијатори, решетке вентилатора, цеви, управљачке ћелије и ормари, командни ормари треба да су топло поцинковани или обојени цинк-оксид бојом. Завршни премаз треба да буде светло сиве боје.

Произвођач треба да достави предложену методу за заштиту суда од корозије ради добијања сагласности.

Спољне површине се морају третирати са антикорозивном и водоотпорном бојом а унутршње површине са уљно-отпорном бојом која спречава кондензацију.

У сваком случају, произвођач треба да достави на сагласност предложене намазе боје са својим хемијским саставом и препорученим упутством за примену од произвођача.

Опрема треба да је конструисана тако да се избегне било каква карактеристика која може подстаћи настанак рђе.

# 3.	СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА И АЛАТИ

У складу са списком из Техничких спецификација

# 4.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Испорука трансформатора обухвата и испоруку резервних делова.

Продавац је дужан да скупа са трансформатором испоручи и следеће резервне делове:

- Проводни изолатор ВН                                                         		 1 комад

- Проводни изолатор  НН                                                   	   	 1 комад

- Проводни изолатор  звездишта 					   	 1 комад

- вентилатор за хлађење са мотором                                    		 5 комада

- Електромотор погона регулационе склопке                           	 1 комад

## У случају прекида производње резервних делова Продавац је дужан:

- да унапред обавести Купца о предстојећем прекиду производње, остављајући при томе довољно времена Купцу да набави потребне делове и

- да по престанку производње, на захтев, бесплатно достави Купцу детаљне планове,  пројекте, цртеже и спецификацију резервних делова.

Сви додатни резервни делови које препоручује Испоручилац треба да су набројани у одговарајућој Табели кojу саставља и доставља испоручилац.

# 5.	ЗАХТЕВИ ЗА МОНТАЖУ

Поред претходних захтева неопходно је применити и следеће:

Опрема се премешта или се њоме рукује у сандуцима или заштитном материјалу, док није спремна за монтажу на трајној локацији. Приликом скидања амбалаже и уградње избегавати непотребан утицај на опрему.

Околина опреме на месту уградње је веома важна и треба да се очисти да би се спречио продор прашине или влаге која је штетна по квалитет и карактеристике рада.

Сва челична конструкција треба да је вруће поцинкована.

Поступак монтаже и уградње ће извести Испоручио.Трансформатор треба да је опремљен са шинским точковима ради монтаже на шине;

# 6.	ПАКОВАЊЕ, ОТПРЕМА И ТРАНСПОРТ

Паковање, отпрема и транспорт треба да се планира у складу са претходним захтевима. Поред тога, неопходно је испунити и следеће захтеве:

Трансформатор се транспортује без уља због чега је потребно да буде испуњен са сувим азотом и при томе мора поседовати уређај за аутоматску регулацију притиска гаса. Трансформатор који садржи гас при транспорту, напуниће и одржавати Испоручилац и то на вишем притиску од атмосферског притиска све док гас не буде замењен са уљем. Притисак гаса пре отпреме и по пријему на објекту мора бити документован. Потребно је предвидети уређаје за мерење притиска у суду.

Произвођач ће обезбедити и испоручити уље за прво пуњење у неповратним цистернама или бурадима.

Сви отвори за делове трансформатора, као нпр. проводних изолатора, који су скинути са трансформатора током транспорта, морају бити затворени неповратним плочама. Кондензаторски проводни изолатори се морају транспортовати у оригиналној неповратној фабричкој амбалажи. Трансформатор треба да је опремљен са инструментима за бележење ”потреса’’ до којих долази током транспорта.

Сви делови морају бити пажљиво упаковани за транспорт тако да су заштићени од механичких оштећења и штетних утицаја воде и климатских услова који се јављају током транспорта до крајње дестинације, као и током дужег складиштења пре монтаже.

Ради добијања сагласности Наручиоца, Испоручилац треба да припреми и достави цртеже и комплетна упутства о средствима и методама које треба користити ради уградње и скидања тешке опреме, попут тела трансформатора.

# ГАРАНЦИЈЕ О КАРАКТЕРИСТИКАМА РАДА И

# УСЛОВИМА ЗА ОДБИЈАЊЕ ТРАНС ОРМАТОРА

Уговорена опрема и пратеће услуге треба да су у сагласности са детаљима и гаранцијама наведеним у претходним и наредним одељцима. Толеранце не смеју да премаше вредности дефинисане у IEC 60076-1, 2, 3, 4, 5 и 10, или оне које су наведене у Техничким табелама .

## 7.1	Оцењивање радних карактеристика

Оцењивање ће се обавити према Табели са техничким подацима.

## 7.2	Новчане казне (пенали) за одступања од гарантованих вредности

### 7.2.1.	Губици

За сваки кW који премашује гарантоване вредности из Техничких табела Испоручиоцу ће бити наплаћена уговорна казна у висини од :

- 3 500 €/kW		за губитке у празном ходу

- 1.500 €/kW		за губитке при оптерећењу

- 1.500 €/kW		за потрошњу система за хлађење

### 7.2.2.	 Раст темепратуре

Раст темепратуре намотаја се установљава преко типских испитивања. Уколико, према резултатима обављених испитивања у оквиру области примене Уговора, измерени температурни раст премашује гарантоване вредности, цена за трансформаторе ће се смањити као компензација за смањени животни век. Уговорна казна се обрачунава на следећи начин :

| Раст температуре преко прихватљиве граничне вредности Δ Т ( оС ) | Уговорна казна у процентима од укупне цене трансформатора |
| --- | --- |
| 1 < ΔТ < 1.99 | 3 |
| 2 < Δ Т < 2.99 | 6 |
| 3 < Δ Т < 3.99 | 9.5 |
| 4 < Δ Т < 4.99 | 13.5 |

Неће бити наплатив додатни износ за измерени пораст температуре који би био мањи од гарантованог максимума.

## 7.3.	Одбијање прихватања

Наручилац може да, током испитивања, одбије трансформатор из следећих разлога:

- Уколико неки од губитака премашује за 10% гарантоване вредности или укупни губици премашују за 5% збир гарантованих вредности

- Уколико напон кратког споја премашује толерантне вредности, који су дефинисане у IEC стандардима од гарантоване вредности;

- Уколико пораст температуре премашује за више од 5°С гарантоване вредности

# 8.	ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТИВАЊА

## 8.1.	Опште

Испитивања ће се спровести у циљу утврђивања да ли су материјал и опрема у складу са специфицираним захтевима.

Испитивање треба да буде у складу са свим техничким захтевима. Сва испитивања материјала и опреме треба да се изведу у складу са IEC стандардима, осим ако није другачије договорено са Наручиоцем. Уколико неки од тестова нису одрађени или методологија испитивања није дефинисана у IEC стандардима, Испоручилац треба да достави Наручиоцу, ради добијања сагласности  на методологију испитивања  коју он предлаже да се спроведе.

Листе тестова не искључују право Наручиоца да затражи додатна испитивања уколико их сматра неопходним, без додатних трошкова по самог Наручиоца.

Током процеса производње, представници Наручиоца треба да су присутни на главним тачкама процеса производње о којима ће постићи договор са произвођачем.

Максимална температура околине од 40°C има следећи важан ефекат :

- за тестове мерења раста температуре, као и све друге тестове где се наводи раст температуре, максимални дозвољени раст температуре (за пример види табелу V IEC 60694 ) треба да остане непромењен

- Тестови рада опреме при високим температурама треба да се изведу на 40°C.

Типски тестови треба да се изведу на сваком типу и назначеној снази наведене опреме у сврху провере њених карактеристика.

Рутински тестови и Посебни тестови треба да се изведу на сваком комаду опреме која треба да се испоручи у сврху откривања грешака у материјалу или конструкцији. Испитивања не смеју да угрозе карактеристике и поузданост исптиваног предмета или да му скрате век трајања.

Фабрички пријемни тестови треба да се изведу у лабораторији произвођача у присуству корисника пре отпреме. Фабрички пријемни тестови треба да се изведу на сваком комаду опреме која је предвиђена за испоруку, у складу са рутинским и посебним тестовима.

По приспећу и завршетку склапања, све компоненте опреме треба прегледати и испитати да би се проверио квалитет и склоност ка оштећењу. Испоручилац треба да детаљно осуши сву опрему да би уклонио влагу.

## 8.2.	Енергетски трансформатори

### 8.2.1.	 Фабричка испитивања

#### 8.2.1.1.	 Типски тестови

Уколико потврда о типском тесту не постоји, тада треба обавити типско испитивање на сваком типу и назначеним карактеристикама специфициране опреме у сврху провере њених карактеристика.

1.	Испитивање раста температуре

Ова испитивања треба да се обаве  са резервном јединицом за хлађење ван погона.

2.	Испитивање на склопни удар напон

3.	Мерење енергије коју троши систем за хлађење

#### 8.2.1.2.	Рутинска испитивања

Рутинска испитивања треба да се спроведу на сваком комаду опреме која је предвиђена за испоруку, а у сврху откривања грешака у материјалу или конструкцији. Ова испитивања не смеју да науде карактеристикама и поузданости било ког дела који се испитује, или да скрате његов животни век.

Обавити следеће рутинске тестове:

1.	Испитивање диелектричне чврстоће уља

2.	Мерење изолације језгра

3.	Мерење омских отпора намотаја у свим позицијама регулационе склопке.

4.	Мерење тангенс делта и капацитета намотаја

5.	Мерење односа трансформације и провера спреге намотаја

6.	Мерење отпора изолације

7.	Испитивања атмосферским ударним напоном (LI)

8.	Испитивање склопним ударним напоном (SI)

9.	Испитивање доведеним напоном (AC)

10.	Испитивање индукованим напоном (ACLD)

11.	Мерење парцијалних пражењења

12.	Мерење губитака у празном ходу и струје празног хода при назначеној 	фреквенцији пре и после испитивања ударним напоном

13.	Мерење напона кратког споја и губитака при оптерећењу

14.Гаснохроматографска анализа уља пре и после дијалектричких испитивања трансформатора као пре и после огледа загревања трансформатора.

15.мерење индуктивности намотаја.

8.2.1.3.	 Посебна испитивања

У оквиру фабричких испитивања потребно је обавити и следећа посебна испитивања на једном комаду опреме :

1.	Мерење нулте импедансе

2.	Мерење хармоника струје празног хода

3.	Мерење снаге мотора вентилатора и пумпи

4.	Мерење нивоа буке, у складу са спецификацијама НЕМА бр.1.

8.2.1.4.	 Фабричка пријемна испитивања

Фабричка пријемна испитивања се врше на сваком комаду опреме, у лабораторији произвођача, по обострано усаглашеном програму, који обухвата најмање рутинска и специјална испитивања, у присуству два овлашћена представника Купца.

### 8.2.2.	Испитивања на месту уградње опреме

#### 8.2.2.1.	Опште

По приспећу опреме и завршетку њене монтаже, Испоручилац треба све компоненте опреме да преконтролише и испита ради провере квалитета и да није дошло до оштећења. Испоручилац треба да потврди све резултате испитивања на терену које достави Наручилац током уградње а представник Испоручиоца треба да присуствује тестовима и пуштању у рад за коначни преузимање да би потписао процедуру и резултате испитивања. Испитивања на терену се деле у четири фазе:

1. Контролна испитивања спроводи Наручилац уз надзор Испоручиоца након испоруке опреме у складишта према упутствима Наручиоца

2. Тамо где је то могуће, Наручилац треба да обави контролна испитивања након обављене монтаже испоручених компоненти, да би потврдио да су сви компоненте опреме у целости пристигле као и да су све компоненте компатибилне. Наручилац ће обавестити Испоручиоца о методологији контролног испитивања и резултатима испитивања ради добијања његовог потписа.

3. Завршна испитивања обавиће Наручилац уз присуство и сагласност од представника Испоручиоца на терену.

4. Испитивања за коначно преузимање обавиће Наручилац а испоручилац ће потврдити методологију и резултате испитивање.

#### 8.2.2.2.	Испитивање током  монтаже

Да би се обезбедила исправна уградња опреме, као и провера да је опрема исправно уграђена, Наручилац треба да обави следећа испитивања током и након окончања монтаже на целокупној опреми, а пре почетка завршних испитивања пред стављање у погон, и да резултате достави испоручиоцу на потпис:

1. Провера коректне и комплетне монтаже

2. Провера одговарајућег стања порцелана, заптивних и спољних површина

3. Провера исправности прикључења на систем уземљења

4. Провера вијчаних спојева трансформатора са момент кључем

5. Напонска испитивања свих нисконапонских кола

6. Провера одговарајућег повезивања кабловима и рада целокупне нисконапонске опреме

7. Провера управљачких и заштитних кола и ожичења

#### 8.2.2.3.	 Завршна испитивања

Главна сврха завршних испитивања је да изврши проверу коректног и сигурног рада опреме а нарочито да провери и потврди параметре радног учинка, као што је дефинисано у Техничким спецификацијама и Техничким табелама.

Пуштање у погон ће се обавити у складу са -Детаљним програмом за завршна испитивања који припрема Наручилац а присуствује им и оверава представник испоручиоца на терену.

Наручилац треба да обави следећа завршна испитивања на трансформаторима :

- Мерење отпорности  изолације

- Мерење капацитета и угла губитака

- Мерење омских отпора намотаја  у свим положајима регулатора.

- Мерење преносног односа

- Мерење индуктивности намотаја

- Испитивање деловања свих заштитних, мерних и сигналних уређаја, Бухолц релеја, Гасног (гасних) релеја, Контактног термометра, Термослике, ...

- Испитивања рада система за хлађење, командовање и сигнализација

- Провера диелектричне пробојности уља

- Испитивање физичких, хемијских и електричних карактеристика уља

- Провера исправности уземљења

- Провера испрвног рада система за мониторинг

За извођење испитивања, треба се придржавати проверених важећих стандарда, и то првенствено  IEC стандарда.

Наручилац и Испоручилац треба да се заједно договоре о детаљима метода мерења, условима и извођењу испитивања на терену. Треба договорити програм који дефинише редослед испитивања, припрему опреме и коју радну процедуру треба следити.

Уколико се на испитивањима покаже да су радне карактеристике испод гарантованих, примениће се одредбе наведене у Тачки 7.

Након успешног окончања горе наведених испитивања обављених од стране Наручиоца и уз присуство Испоручиоца, Наручилац ће издати Уверење о завршним испитивањима / пуштању у погон. Наручилац ће наставити са извођењем испитивања за коначно преузимање.

#### 8.2.2.4.	Испитивања за коначно преузимање

Током овог периода, особље Наручиоца треба да је у потпуности упознато са експлоатацијом и рутинским одржавањем постројења.

Термин план пробних (погонских) операција и издавање одговарајућих уверења треба да се уради у складу са роковима дефинисаним у Уговору.

Испитивања за коначно преузимање ће се обавити у складу са тачком 8.2.2.3.

## 8.3.	Испитивања компоненти трансформатора

Испитивања током и након производње треба да се обаве на компонентама трансформатора да би се проверила подударност са спецификацијама, коректном израдом и способности компоненти да изведу захтеване операције када је трансформатор у погону.

Осим уколико није посебно напоменуто, ова испитивања треба урадити у складу са важећим међународним стандардима, а потребно је да их одобри Наручилац и по потреби присуствује испитивањима.

## 8.4.	Суд трансформатора

### 8.4.1.	Типска испитивања

Уколико сертификат о типским испитивањима не постоји, у том случају типско испитивање треба извести на трансформатору у сврху провере његових каркатеристика, на терет Испоручиоца.

Вакуум:

а.	Трансформаторски суд,  проводни изолатори и  радијатори треба, када се уље испразни, да се подвргну вакуумским испитивањима, на потпуни вакуум. Трајни угиб ојачања, и трајни угиб плоча не сме да премаши вредност утврђене у следећој табели:

| Главна димензија плоче између (два ) ојачања управно или водоравно | Максимални трајни (дозвољени) угиб |
| --- | --- |
| до 1,5 m | 3 mm |
| 1.5 m - 3.0 m | 8 mm |
| преко 3,0 m | 13 mm |

б.	Даље испитивање при вакууму који је једнак 3 милибара  апсолутног притиска током 8 сати обавити у сврху провере механичке издржљивости суда; током овог испитивања не сме доћи до оштећења или појаве напрслина. Ово испитивање се може комбиновати са другим испитивањима а може се обавити током израде ове јединице.

Притисак:

а.	Трансформаторски суд треба изложити притиску који одговара нормалном притиску плус 35 кРа. Након ослобађања вишка притиска, не сме се јавити трајни угиб ојачања, нити трајни угиб плоча између ојачања сме да премаши вредност која је дефинисана у горњој табели. Ово испитивање се може комбиновати са рутинским испитивањем цурења уља.

Сигурносни уређај:

Најмање један сигурносни уређај за ослобађање вишка притиска, треба да буде изложен повећаном притиску уља и треба да проради пре него што се достигне надпритисак од 35 kPa.

Радни притисак треба забележити на потврди о испитивању

### 8.4.2.	 Рутинско испитивање

Цурење уља:

Сви судови и коморе са уљем као и сви радијатори, треба да се испитају на заптивеност тако што се до врха напуне са уљем чија вискозност није већа од IEC 60296 изолационог уља, при температури од 15(С и под надпритиском од 35 kРа. Овај притисак треба одржавати у периоду од 24 сата, током ког не сме доћи до цурења.

Одвојиви радијатори се могу испитати као засебне јединице.

## 8.5.	Постројење за хлађење са принудним кружењем уља

### 8.5.1	Типска испитивања

Уколико не постоји потврда о типском испитивању, у том случају типска испитивања треба да се изведу на сваком типу и нивоу снаге дефинисане опреме у сврху провере њених карактеристика.

Један хладњак са принудним кружењем уља за сваки тип треба да се, када је уље испражњено, подвргне испитивању под вакуумом како је дефинисано у табелама. Не сме доћи до трајне деформације или изобличења било ког дела хладњака.

### 8.5.2	Рутинска испитивања

Сви хладњаци који користе принудно кружење уља треба да се напуне са уљем чија вискозност није већа од IEC 60296 изолационог уља на температури од 15(C и изложена утицају притиска који је једнак двострукој максималној вредности радног притиска на улазној цеви ка хладњаку, у радним условима који треба да трају током периода не краћег од 24 сата; током овог времена не сме доћи до појаве цурења.

## 8.6.	Вентилатори, пумпе, мотори, цевни систем, уређаји за узимање узорка уља и вентили

### 8.6.1	Типска испитивања

Мотори – испитивања карактеристика рада треба да су у складу са IEC 60034-1, али ће се прихватити и потврде о типским испитивањима у складу са IEC.

Изузев неповратних вентила, сви вентили и уређаји за узорковање уља који су у раду или током одржавња изложени утицају притиска уља, треба да су у стању да поднесу, када су испражњени од уља, апсолутни притисак који не прелази 35 kPa. Када су у питању вентили, ово испитивање треба да се изведе само на телу уређаја. Након овог типског испитивања следи поновно испитивање на заптивеност.

### 8.6.2	Рутинска испитивања

Опрема пуњена уљем – тела свих уљних пумпи заједно са потопљеним моторима, ако постоје, као и уљни цевовод, уређаји за узорковање уља и вентили треба да издрже хидраулични притисак од 140 kPa током 15 минута.

Вентилатори – провера статичког и динамичког баланса на свим пропелерима вентилатора.

Контролни/Управљачки механизам – целокупан управљачки механизам подрвгнути испитивањима која су дефинисана у одговарајућем IEC.

Мотори – на свим машинама, тј. где је то применљиво, извести следећа испитивања:

1.	Мерење отпорности намотаја (на хладно).

2.	Испитивање у празном ходу при називном напону ради утврђивања фиксних губитака.

3.	Испитивање међузавојне изолације при пренапону 1,5 пута увећаним називним напоном при раду машине у празном ходу, током 3 минута, рада.

4.	Високи напон у складу са IEC 60034-1.

## 8.7.	Трансформаторско уље

### 8.7.1.	 Испитивање узорака уља

Пре отпреме испитати узорке уља из сваке пошиљке у складу са IEC 60296.

Пре пуштања у рад трансформатора, Наручилац ће испитивањем проверити квалитет и карактеристике уља.

## 8.8	Испитивања проводних изолатора

Није предвиђено да се проводни изолатори засебно испитују током фабричког испитивања трансформатора. Испоручилац треба да достави, ради добијања одобрења, испитивања, документацију и податке за све проводне изолаторе трансформатора укључујући и резервне проводне изолаторе. Ова испитивања треба да дају, минимално, следеће резултате:

- стандардна испитивања подносивим напоном индустријске фреквенције у влажним/сувим условима у трајању од 1 мин за све типове проводних изолатора;

- испитивања ударним напоном (1,2/50 микросекунди) за све типове проводних изолатора.

Дужину  пузне стазе треба потврдити у фабрици.

## 8.9	Конструкције

Репрeзентативни узорак свих типова потпорних конструкција које се испоручују пре отпреме на место уградње треба склопити, а применити оптерећења која симулирају дефинисане пројектне параметре.

## 8.10	Диелектрична испитивања у помоћним и управљачким колима

Сва секундарна ожичења, укључујући ожичење плоча и управљачка кола и свих апарата директно повезаних на њих треба да издрже високонапонска испитивања од 2 kV ка земљи.

# 9.	ОБУКА

Радови који треба да се ураде према овом одељку обухватају обуку особља Наручиоца да би ефикасно и безбедно управљао и одржавао енергетски трансформатор.

Детаљи о програму обуке треба да се припреме и доставе заједно са Понудом. Програм треба да се усагласи заједно са Наручиоцем.

# 10.	ДОКУМЕНТАЦИЈА

Потребно је израдити и доставити са Понудом следећу документацију :

- Опште цртеже распореда опреме, које приказују појединости о свој пратећој опреми и прибору; њихове укупне димензије; транспортне и димензије при дизању; масу комплетног трансформатора, масу његових компоненти и масу уља итд, као и детаље о захтеваним темељима.

- Шематски цртеж система за хлађење.

- Произвођачка спецификација пратеће опреме.

- Референтна листа трансфоматора истих типова као понуђени, уграђених у сличним климатским и радним условима.

- Детаљни опис склопа језгра који обухвата:

- карактеристике материјал примењених за склоп језгра и намотаја,

- кострукција језгра,

- стезаче језгра,

- спојеви јармова/ стубова,

- уљни канали.

- Детаљни технички подаци о склопу намотаја што укључује следеће:

- конструкција намотаја,

- припрема проводника и изолација,

- међузавојна изолација,

- обраду при стезању намота,

- детаљан опис постројења и метода предложених за извођење испитивања,

- прегледни каталози и литература о уграђеној опреми, заштитних релеа и система за хлађење,

- Приручник или потврде о контроли квалитета.

- Листа постојећих потврда о типским испитивањима и извештајима, наводећи детаље о врсти испитивања, типу испитиваног трансформатора и датум испитивања.

Понуде са недовољно информација и/или некомплетним Табелама са техничким подацима могу бити одбијени.

Изабрани Испоручилац треба да достави што је могуће пре, а најкасније у року од 60 (шездесет) дана од дана потписивања Уговора, детаљан План и програм извршења Уговора, који у себи садржи најмање следеће :

- Цртеже, Опште цртеже распореда опреме, које приказују појединости о свој пратећој опреми и прибору, укупне димензије; транспортне димензије и димензије при подизању, масу комплетног трансформатора, масу њихових компоненти и масу уља, итд, све потребне детаље, детаље о захтеваним темељима, итд који су предмет накнадног договора, усаглашавања и овере

- Шеме, хлађења, , командовања и сигнализације, са свим детаљима, које су предмет накнадног договора, усаглашавања и овере

- Избор компонената, са Листе компоненти, које су предмет накнадног договора, усаглашавања и овере, произвођачке спецификације одабране пратеће опреме

- План и програм производње

- Упутства за монтажу, испитивање, рад и одржавање

- План и програм фабричких испитивања, предлог испитног протокола, који су предмет накнадног договора, усаглашавања и овере

- План и програм обуке, која је предмет накнадног договора, усаглашавања и овере

- План испоруке

Изабрани Испоручилац мора сву документацију, као и све таблице и натписе на опреми да испоручи на српском језику ћириличним писмом.

Енергетски трансформатор 223±8х1.25%/6.3/6.3, 70 MVA

Техничка спецификација

Напомена: понуђач обавезно попуњава колону „ГАРАНТОВАНО ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА, У СКЛАДУ СА ПОНУДОМ“ и поља „Уписати“ из претходне колоне.

| Техничка спецификација Датум: Трансформатор 70 MVA, 223±8х1.25%/6.3/6.3 Потпис: |
| --- |
| РБ | ОПИС | ЈМ | ЗАХТЕВАНО ПО ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ НАРУЧИОЦА | ГАРАНТОВАНО ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА, У СКЛАДУ СА ПОНУДОМ |
| 1 | ОПШТЕ |  |  |  |
| 1.1 | Произвођач |  | Уписати |  |
| 1.2 | Тип |  | Трофазни, уљни, енергетски трансформатор са регулационом преклопком са вакумским коморама за гашење ел. лука. |  |
| 1.3 | Земља порекла |  | уписати |  |
| 1.4 | Стандарди |  | IEC 60044 IEC 60076 IEC 60137 IEC 60214 IEC 60354 IEC 60529 IEC 60076 IEC 60815 IEC 60947 НЕМА ТР-1 ЈУС Н.Х1.011-020 ЈУС Н.Х1.041-045 ЈУС Н.Х1.050-052 |  |
|  |  |  | SRPS N.H1.214 SRPSN.H1542 |  |
| 1.5 | Контрола квалитета |  | ISO 9001 |  |
| 1.6 | Класа изолације |  | А |  |
| 1.7 | Командни напон за орман за хлађење трансформатора | V | 110 V JSS |  |
| 2 | НАЗИВНИ ПОДАЦИ И КАРАКТЕРИСТИКЕ |  |  |  |
| 2.1 | Називна снага: |  |  |  |
|  | - примар/секундар | MVA | 70/35/35 |  |
| 2.2 | Хлађење | - | ONAN/ONAF |  |
| 2.3 | Називни напон намотаја: |  |  |  |
|  | - ВН намотај са регулационом вакумском преклопком | kV | 223±8х1.25% |  |
|  | - НН намотај | kV | 6.3/6.3 |  |
|  | -Изолација звездишта |  | Снижена |  |
| 2.4 | Учестаност | Hz | 50 |  |
| 2.5 | Спрега трофазних намотаја (векторска група према IEC 60076) |  | YNd5/d5 |  |
| 2.6 | Називна снага под условима на месту инсталације | MVA | 70 |  |
| 2.7 | Напон кратког споја при 223/6.3/6.3 kV pri 70 MVA | % | 14,7±10% |  |
| 2.8 | Оптерећење помоћне опреме (вентилатори и пумпе) | КW | Уписати |  |
| 2.9 | Гарантовани губици |  |  |  |
| 2.9.1 | Губици у празном ходу при називном напону и називној учестаности, | kW | 90 |  |
| 2.9.2 | Губици у празном ходу при 110% називног напона, при називној учестаности | kW | уписати |  |
| 2.9.3 | Толеранција за губитке у празном ходу (у % од гарантоване вредности) | % | 10 |  |
| 2.9.4 | Губици оптерећења при 75 оC, називном напону и називној учестаности, | kW | 380 |  |
| 2.9.5 | Толеранција за губитке оптерећења (у % од гарантоване вредности) | % | 10 |  |
| 2.10 | Највиши напон за опрему: |  |  |  |
|  | - ВН намотај | kV | 245 |  |
|  | - НН намотај | kV | 12 |  |
| 2.11 | Називни ниво изолације: |  |  |  |
| 2.11.1 | Називни подносиви напон индустријске учестаности из независног извора (1 минут) за: |  |  |  |
|  | - ВН намотај - линијски прикључак | kV (r.m.s.) | 460 |  |
|  | - НН намотај - линијски прикључак | kV (r.m.s.) | 28 |  |
|  | -Н неутрална тачка | kV (r.m.s.) | 275 |  |
| 2.11.2 | Називни подносиви ударни напон за: |  |  |  |
|  | - ВН намотај - линијски прикључак | kV (маx) | LI 1050/SI850/AC460 |  |
|  | - НН намотај - линијски прикључак | kV (маx) | LI 95/AC 28 |  |
|  | - неутралну тачку | kV (маx) | LI 650/ SI540/AC275 |  |
| 2.11.3 | Индуковани напон са мерењем парцијалних пражњења(IEC60076-3/2013) |  |  |  |
|  | - ВН намотај - линијски прикључак | kV | УПИСАТИ |  |
|  | - НН намотај - линијски прикључак |  | УПИСАТИ |  |
|  | - неутралну тачку |  | УПИСАТИ |  |
| 2.12 | Граничне вредности надтемпературе при називној снази |  |  |  |
|  | - уље на врху при маx. температури амбијента | оC | 60 |  |
|  | - средња темп бакра при маx. температури амбијента | оC | 65 |  |
|  | - температуре вруће тачке при маx. температури амбијента | оC | ≤ 78 |  |
| 2.13 | Гарантована вредност оптерећења при температури амбијента од 40 оC, без опасности за прекорачење температурних ограничења за намотаје: |  |  |  |
|  | са свим регуларним хладњацима у погону (без резервних хладњака) | MVA | Уписати |  |
|  | без једног хладњака | MVA | Уписати |  |
|  | без два хладњака | MVA | уписати |  |
| 2.14 | Дозвољено преоптерећење у изузетним случајевима: | MVA | Уписати |  |
| 2.14.1 | - трајно дозвољено преоптерећење на бази максималне температуре намотаја за 5 оC већој од гарантоване границе | MVA | Уписати |  |
| 2.14.2 | - трајно дозвољено преоптерећење на бази максималне температуре уља на врху за 5 оC већој од гарантоване границе при називној снази (у %називног напона) | % | уписати |  |
| 2.15 | Гарантована вредност преоптерећења у % називне снаге: |  |  |  |
| 2.15.1 | Стандардно преоптерећење које се може јавити једном у току дана (у % називне снаге) у оквиру пораста температуре намотаја од 75 оC |  |  |  |
|  | Након 15 минута рада |  |  |  |
|  | пуна називна снага | MVA | уписати |  |
|  | ¾ називне снаге | MVA | Уписати |  |
|  | ½ називне снаге | MVA | Уписати |  |
|  | Након 20 минута рада |  |  |  |
|  | пуна називна снага | MVA | Уписати |  |
|  | ¾ називне снаге | MVA | Уписати |  |
|  | ½ називне снаге | MVA | Уписати |  |
|  | Након 2 сата рада |  |  |  |
|  | пуна називна снага | MVA | Уписати |  |
|  | ¾ називне снаге | MVA | уписати |  |
|  | ½ називне снаге | MVA | Уписати |  |
| 2.15.2 | Изненадна привремена преоптерећења (у % називне снаге) у оквиру пораста температуре намотаја од 85 оC |  |  |  |
|  | Након 15 минута рада |  |  |  |
|  | пуна називна снага | MVA | Уписати |  |
|  | ¾ називне снаге | MVA | Уписати |  |
|  | ½ називне снаге | MVA | Уписати |  |
|  | Након 20 минута рада |  |  |  |
|  | пуна називна снага | MVA | Уписати |  |
|  | ¾ називне снаге | MVA | Уписати |  |
|  | ½ називне снаге | MVA | Уписати |  |
|  | Након 2 сата рада |  |  |  |
|  | пуна називна снага | MVA | Уписати |  |
|  | ¾ називне снаге | MVA | Уписати |  |
|  | ½ називне снаге | MVA | Уписати |  |
| 2.16 | Уље: |  |  |  |
|  | - произвођач |  |  |  |
|  | - тип |  | уписати |  |
|  | - стандард |  | IEC 60296 |  |
|  | - минимална температура паљења | оC | Уписати |  |
|  | - вискозитет на 20 ºЦ | mm2/s | Уписати |  |
|  | - максимална диелектрична чврстоћа за 1 мин. | kV | Уписати |  |
|  | Корозивност |  | Није корозивно |  |
|  | Садржај ПЦБ |  | Нема |  |
| 2.17 | Проводни изолатори |  |  |  |
| 2.16.1 | ВН изолатори: |  |  |  |
|  | - класа | kV | 245 |  |
|  | - произвођач |  | уписати |  |
|  | - тип |  | капацитивни |  |
|  | - називна струја | А | 800 |  |
|  | - подносива струја кратког споја (1 sec) | kA (r.m.s.) | 50 |  |
|  | - подносиви атмосферски ударни напон | kV (маx) | 1050 |  |
|  | - подносиви комутациони ударни напон | kV (маx) | 850 |  |
|  | - подносиви напон индустријске учестаности 1 минут | kV (r.m.s.) | 460 |  |
|  | - прикључци | mm | Уписати |  |
|  | - минимална пузна стаза (25 mm/kV) |  | 6125 |  |
| 2.16.2 | НН изолатори: |  |  |  |
|  | - класа | kV | 12 |  |
|  | - произвођач |  | Уписати |  |
|  | - тип |  | Уписати |  |
|  | - називна струја | А | 5000 |  |
|  | - подносива струја кратког споја(1 сец) | kA (r.m.s.) | 50 |  |
|  | - подносиви атмосферски ударни напон | kV (маx) | 95 |  |
|  | - подносиви напон индустријске учестаности 1 минут | kV (r.m.s.) | 28 |  |
|  | - прикључци |  | Адаптери за прикључивање по шест каблова од 500 mm, по фази) |  |
| 2.16.3 | Изолатор у неутралној тачци: |  |  |  |
|  | - класа | kV | 145 |  |
|  | - произвођач |  | уписати |  |
|  | - тип |  | капацитивни |  |
|  | - називна струја | А | 800 |  |
|  | - подносива струја кратког споја (1 sec) | kA (r.m.s.) | 50 |  |
|  | - подносиви атмосферски ударни напон | kV (маx) | 650 |  |
|  | - подносиви напон индустријске учестаности 1 минут | kV (r.m.s.) | 275 |  |
|  | Подносиви комутациони ударни напон | kV (мах.) | 540 |  |
| 2.17 | Максимална густина флукса у јармовима за: |  |  |  |
|  | - називни напон | Т | Уписати |  |
|  | - 105% називног напона | Т | Уписати |  |
| 2.18 | Максимална густина струје при називној снази ONAN/ONAF хлађења: |  |  |  |
|  | - ВН намотај | А/mm2 | Уписати |  |
|  | - НН намотај | А/mm2 | Уписати |  |
| 2.19 | Конструкција језгра |  |  |  |
|  | - стубови |  | Уписати |  |
|  | - јармови |  | Уписати |  |
|  | - коришћени материјал |  | уписати |  |
|  | - број стубова |  | Уписати |  |
|  | - тип лимова |  | уписати |  |
|  | - специфични губици лимова језгра при 1.7 Т | W/kg | <1.11 |  |
| 2.20 | Проводници намотаја |  |  |  |
| 2.21 | Струја празног хода при називној учестаности: |  |  |  |
|  | при 0.90 Un | % | Уписати |  |
|  | при 1.00 Un | % | Уписати |  |
|  | при 1.05 Un | % | Уписати |  |
|  | при 1.10 Un | % | уписати |  |
| 2.22 | Ниво буке (НЕМА ТР1) | dB(А) | уписати |  |
| 2.23 | Ниво радио сметњи при 0.5 MHz, према IEC 60694 | (V | Уписати |  |
| 3 | ТЕЖИНЕ И ДИМЕНЗИЈЕ |  |  |  |
| 3.1 | Укупна тежина трансформатора, са комплетном опремом за погон | кг | Уписати |  |
| 3.2 | Тежина: |  |  |  |
|  | - језгро и намотаји | кг | уписати |  |
|  | - укупна маса без уља | кг | Уписати |  |
|  | - кућиште и опрема | кг | Уписати |  |
|  | - уље у кућишту | кг | Уписати |  |
|  | - уље у хладњацима | кг | Уписати |  |
|  | - уље укупно | кг | Уписати |  |
|  | - укупна маса | кг | уписати |  |
| 3.3 | Максимална транспортна тежина (најтежи појединачни део за транспорт) | кг | уписати |  |
| 3.4 | Висина од пода до: |  |  |  |
|  | - највише тачке ВН изолатора | mm | ~4850 |  |
|  | - највише тачке кућишта | mm | Уписати |  |
|  | - највише тачке конзерватора | mm | Уписати |  |
|  | - највише тачке куке за дизање језгра и намотаја | mm | уписати |  |
|  | - редослед фаза, висина прикључка изолатора НН напона, распоред рупа на НН изолатора |  | према приложеној мерној скици Eh9355P |  |
| 3.5 | Габаритне димензије: |  |  |  |
|  | - дужина | mm | Уписати |  |
|  | - ширина | mm | Уписати |  |
| 3.6 | Габаритини цртеж |  | према приложеној мерној скици Eh9355P |  |
| 3.7 | Максималне транспортне димензије кућишта: |  |  |  |
|  | - висина "преко свега" | mm | Уписати |  |
|  | - ширина "преко свега" | mm | Уписати |  |
|  | - дужина "преко свега" | mm | Уписати |  |
| 3.8 | Транспортни цртеж |  | Уз понуду |  |
| 4 | СТРУЈНИ ТРАНСФОРМАТОРИ УГРАЂЕНИ У ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР |  |  |  |
| 4.1 | СТ у ВН (220kV) проводним изолаторима (у све три фазе): |  | I језгро: 300/5 А, 60 VA, 5P 20 II језгро: 300/5 А, 60 VA, 5P 20 III језгро (само у средњој фази): 300/5 А; 30 VA; класе 0,5 (за термо слику) |  |
| 4.2 | СТ ЗА КУЋИШНУ ЗАШТИТУ |  | 200/1 А, 30 VA, 5P10 |  |
| 5 | ХЛАДЊАЦИ |  |  |  |
| 5.1 | Број хладњака (укупно) | ком | Према цртежу Eh9355Р |  |
| 5.2 | Број хладњака (за називну снагу) | ком |  |  |
| 5.3 | Број резервних хладњака | ком |  |  |
| 5.4 | Број резервних вентилатора | ком |  |  |
| 5.5 | Називна снага сваког хладњака | кW |  |  |
| 5.6 | Дебљина плоча хладњака | мм | Уписати |  |
| 6 | СРЕДСТВО ЗА ДЕХИДРАТИЗАЦИЈУ |  |  |  |
| 6.1 | Тип средства за дехидратизацију |  | Аутоматски самообновљиви |  |
| 6.2 | Садржај материјала за дехидратизацију | kg / l | Уписати |  |
| 7 | КУЋИШТЕ ТРАНСФОРМАТОРА |  |  |  |
| 7.1 | Врста конструкције |  |  |  |
| 7.2 | Дебљина кућишта трансформатора: |  |  |  |
|  | бочне странице | mm | Уписати |  |
|  | дно | mm | Уписати |  |
|  | поклопац | mm | Уписати |  |
| 7.3 | Материјал кућишта трансформатора |  |  |  |
| 7.4 | Трансформатор мора да буде на точковима који се могу закретати за 90 0 |  | према приложеној мерној скици Eh9355P |  |
|  | - растојање у попречном смеру између два пара (аксијални међу простор): | mm | уписати |  |
|  | - растојање између точкова у пару: | mm | уписати |  |
|  | - растојање између точкова по уздужној оси: | mm | уписати |  |
|  | - осни размак између два паралелна колосека који служе за попречну вучу трафоа | mm | уписати |  |
| 7.5 | Антикорозивна заштита кућишта |  | уписати |  |
| 8 | КОНЗЕРВАТОР |  |  |  |
| 8.1 | Тип |  | Уписати |  |
| 8.2 | Број комора | ком | Две |  |
| 8.3 | Укупна запремина конзерватора | m3 | Уписати |  |
| 8.4 | Минимална запремина конзерватора између највишег и најнижег нивоа у процентима од укупне количине хладног уља у трансформатору на 0 оC | m3 | Уписати |  |
| 8.5 | Повећање притиска у унутрашњости кућишта трансформатора услед ширења уља |  |  |  |
| 8.6 | Конструкциони параметри мембране: |  |  |  |
|  | максимално напрезање мембране при највишем радном притиску |  | Уписати |  |
|  | конструкцинони детаљи мембране |  | Уписати |  |
|  | врста материјала |  | Уписати |  |
| 8.7 | Антикорозивна заштита конзерватора |  | Уписати |  |
| 9 | ТЕМПЕРАТУРА АМБИЈЕНТА |  |  |  |
| 9.1 | Максимална температура амбијента | оC | + 40 |  |
| 9.2 | Средња дневна температура | оC | + 30 |  |
| 9.3 | Средња годишња температура | оC | + 20 |  |
| 9.4 | Минимална температура амбијента | оC | - 25 |  |
| 10 | СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ са даљинским преносом |  |  |  |
| 10.1 | Садржај влаге у уљу и папиру |  |  |  |
| 10.2 | Садржај гасова растворених у уљу (H2,CH4,C2H2,C2H4,C2H6,CO,CO2,O2 ) |  |  |  |
| 10.3 | Температура намотаја ВН;НН,магнетног кола и парцијалних пражњења у раду трансформатора. |  |  |  |
| 11 | ИЗВЕШТАЈИ О ТИПСКИМ ИСПИТИВАЊИМА |  | Уз понуду |  |
| 12 | МОНТАЖА |  | Спољашња |  |

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Предметни трансформатор мора бити компатибилан са постојећим, ради једноставније и експедитивније замене.

НАПОМЕНА: Цртеж се може пореузети приликом обиласка локације

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

14. Зависни трошкови увоза

Обреновац, Мај 2014. година

убацити понуду Транспортшпеда

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

15. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Обреновац, Мај 2014. година

15. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Дана ........................................... у складу са позивом за подношење понуда ................................................................................................................................, представник (име представника предузећа ) ......................................................  предузећа, (назив фирме ) .......................................................................................................................

............................................................................................................................, се на лицу места, на локацији ТЕНТ А Обреновац, детаљно упознао са објектом и предметом набавке.

Понуђач/Извршилац изјављује да ће све евентуалне нејасноће о предмету понуде или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења (писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче).

Потпис представника Понуђача: ......................................................................

Потврђује да се Понуђач упознао са објектом и предметом набавке.

........................................................................................................

( Потпис представника Наручиоца)

Напомена:

* Потврда је обавезан и саставни је део понуде и уговора. Без њега се понуда сматра неприхватљивом и неће се разматрати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

16. ОБРАСЦИ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА

Обреновац, Мај 2014. година

ОБРАЗАЦ-ПРИМЕР  ГАРАНЦИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТЕНДЕРУ

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће "Електропривреда Србије"Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ НА ТЕНДЕРУ БР. .................................

Обавештени смо да Вам је .......................................... (у даљем тексту:

Принципал), одговарајући на ваш позив за учешће на тендеру бр. ......................

од ................ за .......................................................................... (опис посла)

поднео своју понуду бр. ....................................................................дана ..................................................

Према вашим условима, понуде морају бити праћене гаранцијом за учешће на тендеру.

На захтев Принципала, ми ......................................................................................... (назив и адреса банке)овим неопозиво и безусловно преузимамо обавезу да вам платимо сваки износ или износе који не прелази(е)укупан износ од .....................(словима:..............................................)одмах по пријему  вашег првог писменог захтева и ваше писмене изјаве у којој наводите да је Принципал прекршио своју (е) обавезу (е) из услова тендера, односно да је:

- Неочекивано изменио већ дату понуду, или

- Повукао понуду  пре истека рока њене важности, или

- Одбио да закључи Уговор у складу са прихваћеномпонудом, или

- Пропустио да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла, која је предвиђена условима тендера, по потписивању Уговора.

Због идентификације Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке, која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврдјује да је ваш писмени захтев нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Ова гаранција важи најкасније до.................................... Према томе, сваки захтев за плаћање морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова гаранција подлеже Једнообразним правилима  за гаранције на позив, Публикација Но.758 МТК.

Потпис

ОБРАЗАЦ-ПРИМЕР ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА БР.................

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ............... датиран ......(у даљем тексту: Уговор) са ................................................................./назив и  адреса компаније/  (у даљем тексту: Испоручилац) за ................................ (опис посла ) и према условима Уговора плаћање аванса у износу од ................./износ у цифрама/, који чини ...................% /.............процената/ од вредности Уговора, треба да буде извршено у корист Испоручиоца , уз подношење  гаранције за повраћај аванса  на исти износ.

У складу са наведеним ми, ........................../назив и адреса банке/, овим неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки  износ или износе који не прелази (е) укупан износ од .............................................................../износ у цифрама/

(словима: ...........................................................................)

по пријему вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју(е) обавезу (е) из Уговора, и у ком погледу је извршио прекршај.

Због идентификације Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке, која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Услов за сваки захтев и плаћање по овој гаранцији је, да је аванс, који је горе наведен, примљен на рачун Испоручиоца бр.....................................код (назив и адреса банке)

Ова Гаранција важи најкасније до ............................................. Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити  најкасније тог датума, или пре тог датума.

Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подлеже Једнообразним правилима за гаранције на позив, Публикација бр.758.МТК

Потпис

ОБРАЗАЦ-ПРИМЕР ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА БР....

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ...........од............(у даљем тексту: Уговор) са......................................................../назив и адреса компаније/ (у даљем тексту: Испоручилац) за ........................................... /опис посла / и сагласно условима Уговора гаранција за добро извршење посла треба да буде достављена од стране Испоручиоца на износ од .............................../износ у цифрама/    /који чини ..............% /.....процената/ од вредности Уговора.

У складу са наведеним ми, ......................../назив банке и адреса банке/ овим, неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки износ или износе, који не прелази(е) укупан  износ од

.................................................../износ у цифрама/

(словима: ............................................................)

по пријему  вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју (е) обавезу (е) из Уговора , и у ком погледу је извршио прекршај.

У циљу идентификације, Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму /установу.

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму/установу.

Ова Гаранција важи најкасније до .....................Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Ова Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подлеже Једнообразним правилима за гаранције на позив, Публикација бр.758.МТК

Потпис

ОБРАЗАЦ- ПРИМЕР ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ...........од............(у даљем тексту: Уговор) са......................................................../назив и адреса компаније/ (у даљем тексту: Испоручилац) за ........................................... /опис посла / и сагласно условима Уговора гаранција за добро извршење посла треба да буде достављена од стране Испоручиоца на износ од .............................../износ у цифрама/    /који чини ..............% /.....процената/ од вредности Уговора.

У складу са наведеним ми, ......................../назив банке и адреса банке/ овим, неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки износ или износе, који не прелази(е) укупан  износ од

.................................................../износ у цифрама/

(словима: ............................................................)

по пријему  вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју (е) обавезу (е) из Уговора , и у ком погледу је извршио прекршај.

У циљу идентификације, Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму /установу.

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму/установу.

Ова Гаранција важи најкасније до .....................Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Ова Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подлеже Једнообразним правилима за гаранције на позив, Публикација бр.758.

Потпис

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

17. ДругИ оБРАСЦИ – ОБРАСЦИ БР. 8, 9 и 10

Обреновац, Мај 2014. год.

ЛИСТА  ПОТЕНЦИЈАЛНИХ  ПРОИЗВОЂАЧА  КОМПОНЕНТИ  ЗА  ИЗРАДУ  ЕНЕРГЕТСКОГ ТРАНСФОРМАТОРА

У вези са јавним позивом за достављање понуде за јавну набавку број 124/2014 – Испорука енергетског трансформатора 223±8х1.25%/6.3/6.3 kV, 70 MVA, у отвореном поступку, достављамо Листу потенцијалних произвођача компоненти за израду трансфоматора

Сагласни смо да Наручилац може, за сваку од компоненти, да изабере било ког од потенцијалних произвођача који смо навели у овој листи, као и да може да тражи проширење листе.

- Магнетни  лим

| Р.бр. | Назив произвођача компоненте | Тип / Стандард |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

- Бакарни проводник за 220 kV намотаје

| Р.бр. |  | Тип / Стандард |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

- Бакарни проводник за 6,3 kV намотаје

| Р.бр. | Назив произвођача компоненте | Тип / Стандард |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

- Изолациони  папир

| Р.бр. | Назив произвођача компоненте | Тип / Стандард |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

- Трафо  борд

| Р.бр. | Назив произвођача компоненте | Тип / Стандард |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

- Изолациони  делови

| Р.бр. | Назив произвођача компоненте | Тип / Стандард |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

- Трансформаторско  уље

| Р.бр. | Назив произвођача компоненте | Тип / Стандард |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

- Дехидратор

| Р.бр. | Назив произвођача компоненте | Тип / Стандард |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

- Магнетни  показивач  нивоа  уља

| Р.бр. | Назив произвођача компоненте | Тип / Стандард |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

- Проводни  изолатори,  VN,  NN,  неутрални

| Р.бр. | Назив произвођача компоненте | Тип / Стандард |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

- Хладњаци

| Р.бр. | Назив произвођача компоненте | Тип / Стандард |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

- Вентилатори,  елисе  и  мотори

| Р.бр. | Назив произвођача компоненте | Тип / Стандард |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

- Бухолц  релеј

| Р.бр. | Назив произвођача компоненте | Тип / Стандард |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

- Пумпе  за  уље,  радна  кола  и  мотори

| Р.бр. | Назив произвођача компоненте | Тип / Стандард |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

- Показивачи  протока  уља

| Р.бр. | Назив произвођача компоненте | Тип / Стандард |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

- Мониторинг  трансформатора

| Р.бр. | Назив произвођача компоненте | Тип / Стандард |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

| Место и датум |  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | Потпис |

Име и презиме, функција

Изјава  о  давању  техничке  гаранције  ( IV – 1)

( на Меморандуму Понуђача )

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА О  ДАВАЊУ  ТЕХНИЧКЕ  ГАРАНЦИЈЕ  ЗА

ЈАВНУ  НАБАВКУ  БРОЈ 124/2014

И З Ј А В А

У вези са јавним огласом за доделу јавне набавке

Набавка 1 енергетскoг трансформатора 223±8х1.25%/6.3/6.3 kV, 70 MVA

у отвореном поступку, изјављујемо следеће  :

Понуђач се обавезује да ће, у току гарантног рока, у року од  48  часова  од писаног позива Наручиоца о насталој неисправности уређаја, да изврши стручни увид квара.

Понуђач се обавезује да ће у току гарантног рока, у року од  				 дана,( уписати број дана ) на позив Наручиоца приступити отклањању насталог квара.

Најближи овлашћени сервис је  _

(уписати назив сервиса)

и налази се у

(уписати град и земљу)

Понуђач се обавезује да ће у току гарантног рока и најмање 10 година након истека гарантног рока обезбедити несметано снабдевање оригиналним резервним деловима за испоручену опрему.

| Место и датум |  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | Потпис |
|  |  | Име и презиме, функција |

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ БР. 2.

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

7.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

10. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

ОБРАЗАЦ БР. 7.

11.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

12.  МОДЕЛ УГОВОРА

13. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБРАЗАЦ БР. 8.

ОБРАЗАЦ БР. 9.