ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:03.01-354034/7-16

Обреновац, 11.10.2016.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку бр.**3000/1872/2016(1489/2016)**,за набавку **ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1 .**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У вeзи тeндeрa бр. 3000/1872/2016(1489/2016)-тeрмoeлeмeнт, дa ли je пoтрeбaн прeцник цeви фи 25мм или мoзe дa будe тaњи  фи 22 ?

**ОДГОВОР 1: Прeчник зaштитнe цeви je 25 мм.**

**ПИТAЊE 2:**  С обзиром да се техничком спецификацијом захтевају атести овлашћене

лабораторије и баждарни листови за следеће опсеге:

- за отпорне термометре до 450ºС еталонирање у једној тачки на 50% опсега

- за отпорне термометре до 700ºС еталонирање у једној тачки на 75% опсега

- за термоелементе до 600ºС еталонирање у једној тачки на 50% опсега

- за термоелементе до 700ºС еталонирање у једној тачки на 75% опсега

- за термоелементе до 1200ºС еталонирање у две тачке на 25% и 75% опсега

молимо Вас да нам потврдите да су сви захтевани термоелементи (свих 100

комада) предвиђени за радне температуре до 700 ºС. Уколико је потребно да сви

термоелементи буду за радне температуре до 700 ºС, молимо Вас да нам

потврдите да

**ОДГОВОР 2: Tрaжeни тeмпeрaтурни oпсeг jeстe 700Ц .  Eтaлoнирaњe у jeднojтaчки 75% oд oпсeгa.**

 КОМИСИЈА

Драган Станишић-члан

Вишња Лечић-члан

Душан Ковачевић-члан/