ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-Е.03.02-374159/8-2016

29.11.2016.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/1004/2016 (33/2016)**, за набавку добара Заптивне плетенице за пумпе -ТЕНТ Б, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Везано за техничку спецификацију плетенице под редним бројем 1. коју треба понудити у наведеном поступку јавненабавке молимо Вас за следећу информацију:

- С обзиром да је као радни флуид наведена „Деминерализована вода (Кондензат)“, да ли је прихватљива плетеница која се може користити за max. радну температуру нижу од 550ºC, конкретно Tmax=450ºC?

**ОДГОВОР 1:**

Деминерализована вода (Кондензат) настаје кондензацијом паре која у загрејаче високог притиска улази са темепературом већом од 450°C, у зависности од режима рада та температура може достићи вредности врло блиске 500°C. Стога ће се безазбестне графитне плетенице (Позиција 1) максималне радне температуре ниже од 550°C, сматрати технички неодговарајућим и таква понуда ће бити одбијена.