НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

Изрaдa нoвих дeпрeсиoних бунaрa и eлиминaциja пoстojeћих aтрoфирaних бунaрa

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ЈАВНА НАБАВКА БР. JН/3000/0608/2016(1852/2016)

(број ________ од ________. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ИЗМЕНУ- ДОПУНУ

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку број JН/3000/0608/2016(1852/2016)

1.

Предмер радова  (стране 5/76 до13 /76) конкурсне документације брише се  и мења се новим који  гласи:

П Р Е Д М Е Р

ЗА РАДОВЕ  НА ИЗРАДИ ДЕПРЕСИОНИХ БУНАРА, БУНАРА СИРОВЕ ВОДЕ, ПИЈЕЗОМЕТАРА И ЗА РАДОВЕ НА ЛИКВИДАЦИЈИ АТРОФИРАНИХ БУНАРА У КРУГУ ТЕНТ-а Б ОБРЕНОВАЦ у 2016. год.

| Р.бр. | ВРСТА РАДОВА | Ј.М. | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трошкови транспорта, организације, припреме и ликвидације градилишта, који укључују и израду помоћних бунара за обарање нивоа подземних вода у оноликом броју колико је неопходно да се створи могућност за извођење радова. (Ови радови се изводе са циљем стварања услова за извођење реверсног бушења због позитивних нивоа подземних вода.) Напомињемо да се у процесу бушења мора користити чиста вода. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО ПРИПРЕМНИМ РАДОВИМА ЗА СВАКИ БУНАР. | ком | 5,00 |  |  |
| 2. | Бушење бунарске бушотине дренажних бунара реверсном методом пречника Ø820mm и дубине према пројекту бунарске завесе (до 30м). ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО КОМ. ИЗБУШЕНОГ БУНАРА. | ком | 3,00 |  |  |
| 3. | Бушење бунарске бушотине бунара сирове воде реверсном методом пречника Ø820mm и дубине према литолошком опису а до непропусног слоја глине (до 30м). ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО КОМ. ИЗБУШЕНОГ БУНАРА. | ком | 2,00 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња бунарских конструкција. |
|  | 4.1 | Набавка, припрема, транспорт и уградња таложника Ø400mm од полиетилена високе густине укупне дужине Л=6м (3ком x 2,00m). ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО БРОЈУ (КОМ.) УГРАЂЕНИХ ТАЛОЖНИКА. | ком | 3,00 |  |  |
|  | 4.2 | Набавка, припрема, транспорт и уградња челичног таложника Ø323mm укупне дужине Л=4м (2ком x 2,00m). ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО БРОЈУ (КОМ.) УГРАЂЕНИХ ТАЛОЖНИКА. | ком | 2,00 |  |  |
|  | 4.3 | Набавка, припрема, транспорт и уградња филтера од полиетиленских цеви високе густине пречника Ø400mm укупне дужине Л=30,00м (3ком x 10,0m), обложених пластичним ситом са величином отвора 0,5x0,5mm, пропусне моћи око 20%. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО БРОЈУ (КОМ.) УГРАЂЕНИХ ФИЛТЕРА. | ком | 3,00 |  |  |
|  | 4.4 | Набавка, припрема, транспорт и уградња филтера од челичних цеви пречника Ø323mm укупне дужине Л=20,00м (2ком x 10,0m), обложених ситом од челичних нити са величином отвора 0,5x0,5mm, пропусне моћи око 20%. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО БРОЈУ (КОМ.) УГРАЂЕНИХ ФИЛТЕРА. | ком | 2,00 |  |  |
|  | 4.5 | Набавка, припрема, транспорт и уградња бунарске конструкције и надфилтера Ø400mm од полиетилена високе густине. Укупну дужину бунарске конструкције и надфилтера одређује коначна дубина ископаног бунара (Предвидети дужину надфилтера у рспону од 13-14м). ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО БРОЈУ (КОМ.) УГРАЂЕНИХ БУНАРСКИХ КОНСТРУКЦИЈА И НАДФИЛТЕРА. | ком | 3,00 |  |  |
|  | 4.6 | Набавка, припрема, транспорт и уградња бунарске конструкције и надфилтера од челичних цеви Ø323mm. Укупну дужину бунарске конструкције и надфилтера одређује коначна дубина ископаног бунара (Предвидети дужину надфилтера у рспону од 13-14м). ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО БРОЈУ (КОМ.) УГРАЂЕНИХ БУНАРСКИХ КОНСТРУКЦИЈА И НАДФИЛТЕРА. | ком | 2,00 |  |  |
|  | 4.7 | Набавка, транспорт и уградња филтерског засипа од кварцног гранулата Ø1-4 mm од дна бунара до 8,0m од површине терена. Укупно је потребно урадити 5 (пет) филтерска засипа. Висина филтерског засипа зависи од дубине ископаног бунара и креће се од дна бунара до 4-5м од површине терена. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО БРОЈУ (КОМ.) УГРАЂЕНИХ ФИЛТЕРСКИХ ЗАСИПА. | ком | 5,00 |  |  |
|  | 4.8 | Набавка, транспорт и уградња глиненог тампона дубине 8,0m од површине тла. Укупно је потребно урадити 5 (пет) глинених тампона укупне дужине Л=40,00м (5комх8,00m). ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО БРОЈУ (КОМ.) УГРАЂЕНИХ ГЛИНЕНИХ ТАМПОНА. | ком | 5,00 |  |  |
| 5. | Разрада бунара методом ''air-lift'' применом дуплим пакером по сегментима силазним и узлазним поступком до избистрења у сваком сегменту. Дужина трајања процеса је 24 часа. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО УРАЂЕНИМ РАДОВИМА ''air-lift''-овања ЗА СВАКИ БУНАР. | ком | 5,00 |  |  |
| 6. | Пробно тестирање сваког бунара са три капацитета црпљења и мерење повраћаја динамичког нивоа. Дужина трајања тестирања је 3*8часова + праћење повратка нивоа воде. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА ЗА СВАКИ БУНАР. | ком | 5,00 |  |  |
| 7. | Израда бунарске шахте од арм.-бет. цеви Ø 1500 mm висине 1,50m са израдом темељне арм-бетонске плоче д=15цм, монтажно демонтажним поклопцем од ребрастог лима дебљине 3,00mm са отвора за улазак у шахту, луластим одушком и уградњом механизма за закључавање, пењалицама и потребним штемовањем за пролаз цеви и струјних каблова. Три шахте за дренажне бунаре урадити на површини терена. У јединичну цену урачунати све потребне радове и сав потребан материјал. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО КОМ. ПОСТАВЉЕНЕ ШАХТЕ. | ком | 3,00 |  |  |
| 8. | Израда бунарске шахте од арм.-бет. цеви Ø 1500 mm висине 1,50m са израдом темељне арм-бетонске плоче д=15цм, монтажно демонтажним поклопцем од ребрастог лима дебљине 3,00mm са израдом отвора за улазак у шахту, луластим одушком и уградњом механизма за закључавање, пењалицама и потребним штемовањем за пролаз цеви и струјних каблова. Шахте за бунаре сирове воде укопати у земљу тако да је врх шахте 20цм изнад коте терена. У јединичну цену урачунати све потребне радове и сав потребан материјал. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО КОМ. УКОПАНЕ ШАХТЕ. | ком | 2,00 |  |  |
| 8. | Набавка и уградња потисног вода, бунарских потапајућих пумпи и повезивање са постојећом електричном мрежом. |
|  | 8.1.1 | Потапајуће пумпе које се уграђују у дренажне бунаре. Пумпе морају да имају следеће хидрауличке карактеристике: - Q =6,6 – 16,5 l/sec; H=35,5-14 mVs. Пумпу треба да погони виклујући мотор снаге Pem=5-5,5 кW. Делови пумпе који долазе у додир са бунарском водом морају бити од нерђајућег челика а радна кола и кућишта од прохромског материјала. Потребно је испоручити укупно (3) три потапајуће пумпе. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО КОМ. УГРАЂЕНЕ ПОТАПАЈУЋЕ ПУМПЕ. | ком | 3,00 |  |  |
|  | 8.1.2 | Потапајуће пумпе које се уграђују у бунаре сирове воде. Пумпе морају да имају следеће хидрауличке карактеристике: - Q =6,6 – 16,5 l/sec; H=81,5-32,5 mVs. Пумпу треба да погони виклујући мотор снаге Pem=10,5-11 кW. Делови пумпе који долазе у додир са бунарском водом морају бити од нерђајућег челика а радна кола и кућишта од прохромског материјала. Потребно је испоручити укупно (2) две потапајуће пумпе. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО КОМ. УГРАЂЕНЕ ПОТАПАЈУЋЕ ПУМПЕ. | ком | 2,00 |  |  |
|  | 8.2 | Набавка и уградња одговарајућег струјног кабла за дренажне бунаре укупне дужине L=90m` (3комх30m`). ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО m` УГРАЂЕНОГ КАБЛА. | m` | 90,00 |  |  |
|  | 8.3 | Набавка и уградња одговарајућег струјног кабла за бунаре сирове воде укупне дужине L=100m` (2комх50m`). ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО m` УГРАЂЕНОГ КАБЛА. | m` | 100,00 |  |  |
|  | 8.4 | Уградња командних струјних ормана са одговарајућом опремом – укључење и искључење по нивоу са комплетном аутоматиком. Укупно 3 струјна ормана према струјним шемама које даје Инвеститор. Струјне ормане са одговарајућом опремом обезбеђује Инвеститор. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО КОМ. УГРАЂЕНОГ СТРУЈНОГ ОРМАНА. | ком | 3,00 |  |  |
|  | 8.5 | Набавка, транспорт и монтажа потисног вода за потапајуће бунарске пумпе од полиетиленских цеви од Ø 3’’ високе густине укупне дужине Л=90,00m` (3комх30m`). ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м` УГРАЂЕНОГ ПОТИСНОГ ВОДА. | m` | 90,00 |  |  |
|  | 8.6 | Набавка, транспорт и монтажа потисног вода за потапајуће бунарске пумпе од челичних цеви Ø3’’ укупне дужине Л=60,00m` (2комх30m`). ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м` УГРАЂЕНОГ ПОТИСНОГ ВОДА. | m` | 60,00 |  |  |
|  | 8.7 | Набавка, транспорт и уградња пропусних вентила са израдом и монтажом ослонаца у шахти и ван шахте ка ободном каналу. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО КОМ. УГРАЂЕНИХ ПРОПУСНИХ ВЕНТИЛА. | ком | 3,00 |  |  |
|  | 8.8 | Набавка, транспорт и уградња потребног комплета који се састоји од Q-комада, Т-комада 100/50, неповратне клапне Ø100 и пропусног вентила Ø100 са израдом и монтажом ослонаца у шахти. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО УГРАЂЕНОМ КОМПЛЕТУ. | комп | 2,00 |  |  |
|  | 8.9 | Набавка, транспорт и монтажа потребне везе између нових бунара и постојећих управљачких ормара. Веза се остварује окитен цревом Ø2“ укупне дужине Л=70,00м (2комх35,00м) за један бунар. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО КОМ. ОСТВАРЕНИХ ВЕЗА. | ком | 2.00 |  |  |
| 9. | Геодетско снимање свих изведених бунара (дренажних и бунара сирове воде). Обрачунава се и плаћа по броју изведених бунара. | ком | 5,00 |  |  |
| 10. | Израда техничког извештаја о изведеним радовима у 4 писана примерка и 4 електронска примерка (на ЦД-у). Обрачунава се у плаћа по комаду урађеног техничког извештаја. | ком | 4,00 |  |  |

| 11. | ИЗРАДА ПОТРЕБНИХ ПИЈЕЗОМЕТАРА Бушење бушотина. Транспорт гарнитуре за бушење пијезометара, потребне опреме и алата од базе до изворишта ТЕНТ-а Б и назад. |
| --- | --- |
|  | 11.1 | Бушење ротационом методом, пречник бушења Ø146мм са употребом заштитне колоне и континуалним језгровањем (језгро одлагати у посебне сандуке). Пијезометре бушити до водонепропусног слоја глине. Обрачунава се и плаћа по броју (комаду) бушотине. | ком | 3,00 |  |  |
|  | 11.2 | Картирање језгра бушотине. Усваја се максимална дубина бушења од Л=30,00м. Укупна дужина бушења је 90,00м (3 x 30,00м). Обрачунава се и плаћа по броју (комаду) картирања бушотине. | ком | 3,00 |  |  |
|  | Уградња пијезометарске конструкције. Набавка, обрада, транспорт и уградња челичне конструкције Ø2“ (Ø 50,80мм), притиска 10 бара, појединачне дужине од 3м са навојима и то: |
|  | 11.3 | Таложник са чепом појединачне дужине од 1,00м. Обрачунава се и плаћа по ком. урађеног таложника. | ком | 3,00 |  |  |
|  | 11.4 | Филтер (перфорирана цев са ситом отвора 0,2*0,2мм) појединачне дужине 3,00м. Обрачунва се и плаћа по ком. урађеног филтера. | ком | 3,00 |  |  |
|  | 11.5 | Надфилтерска цев појединачне дужине 12,00м. Обрачунава се и плаћа по ком. уграђене надфилтерске цеви. | ком | 3,00 |  |  |
|  | Уградња филтерског засипа, запуне, разрада пијезометара и осигурање пијезометара. |
|  | 11.6 | Набавка, транспорт и уградња филтерског засипа од кварцног песка гранулације од 1-3мм. Висина филтерског засипа је 10м. Обрачунава се и плаћа по броју уграђених засипа. | ком | 3,00 |  |  |
|  | 11.7 | Набавка, транспорт и уградња глиненог тампона од гранулисане глине. Висина тампон слоја је 2,00м по једном пијезометру. Обрачунава се и плаћа по броју уграђених глинених тампона. | ком | 3,00 |  |  |
|  | 11.8 | Уградња приручног материјала до површине терена. Висина уградње материјала је 4,00м по пијезометру. Обрачунава се и плаћа по м` насутог материјала. | м` | 12,00 |  |  |
|  | 11.9 | Разрада пијезометара. Испирање (разрада) пијезометара помоћу ''air-lift''-овања до потпуног избистрења. Обрачунава се и плаћа по броју разрађених пијезометара. | ком | 3,00 |  |  |
|  | 11.10 | Набавка, обрада, транспорт и уградња поцинкованих цеви Ø 3“ појединачне дужине од 1,00м. Обрачунава се у плаћа по м`. | м` | 3,00 |  |  |
|  | 11.11 | Израда бетонског осигурања пијезометара 0,5*0,5*0,5м од бетона МБ 20. Обрачунава се и плаћа по броју урађених осигурања. | ком | 3,00 |  |  |
|  | 11.12 | Набавка, израда, транспорт и уградња заштитне капе пијезометра са механизмом за осугурање, фарбање дела пијезометра изнад бетона као и обележавање пијезометра на бетонском осигурању. Обрачунава се и плаћа по броју урађених пијезометара. | ком | 3,00 |  |  |
|  | 11.13 | Геодетско снимање свих изведених пијезометара. Обрачунава се и плаћа по броју урађених пијезометара. | ком | 3,00 |  |  |
|  | 11.14 | Израда техничког извештаја о изведеним радовима у 4 писана примерка и 4 електронска примерка (на ЦД-у). Обрачунава се у плаћа по комаду урађеног техничког извештаја. | ком | 4,00 |  |  |
|  | 11.15 | Узимање узорака воде из сва 3 (три) избушена пијезометра и њено лабараторијско испитивање у Градском заводу за јавно здравље. Посебну пажњу обратити на садржај винил-хлорида. Обрачунава се и плаћа по броју узетих узорака воде. | ком | 3,00 |  |  |

| 12. | ЛИКВИДАЦИЈА АТРОФИРАНИХ БУНАРА дренажних бунара (2ком) и бунара сирове воде (2ком) Припремни радови |
| --- | --- |
|  | 12.1 | Снимање бунара ТВ сондом. Обрачунава се и плаћа по снимљеном бунару. | ком | 4,00 |  |  |
|  | 12.2 | Испирање и дезинфекција бунара раствором NaCL пре почетка радова на ликвидацији. Укупно испирање једног бунара је мин. 6 часова. Обрачунава се и плаћа по броју испраних бунара. | ком | 4,00 |  |  |
|  | Радови на ликвидацији атрофираних бунара |
|  | 12.3 | Набавка, транспорт и уградња шљунчаног засипа одређеног гранулометријског састава у зони филтерске конструкције бунара. Обрачунава се и плаћа по броју засутих бунара. | ком | 4,00 |  |  |
|  | 12.4 | Набавка, транспорт и уградња глиненог тампона непосредно изнад горње ивице филтера. Висина уградње је 5,00м по бунару. Обрачунава се и плаћа по броју уграђених глинених тампона. | ком | 4,00 |  |  |
|  | 12.5 | Набавка, транспорт и уградња шљунчаног засипа у надфилтерској зони бунарске конструкције. Висина уградње је 2,00м. по бунару. Обрачунава се и плаћа по броју уграђених шљунчаних засипа. | ком | 4,00 |  |  |
|  | 12.6 | Цементација надфилтерског дела конструкције до уста бунара. Висина цементације је 4,00м. Обрачунава се и плаћа по броју цементација надфилтерског дела. | ком | 4,00 |  |  |
|  | 12.7 | Израда техничког извештаја о изведеним радовима у 4 писана примерка и 4 електронска примерка (на ЦД-у). Обрачунава се у плаћа по комаду урађеног техничког извештаја. | ком | 4,00 |  |  |
| 13. | Непредвиђени радови само по одобрењу надзорног органа у писаној форми кроз важећи грађевински дневник. | Нч | 500,00 |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |
| У К У П Н О СА ПДВ-ом: |  |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Наведена измена је саставни део конкурсне документације.

КОМИСИЈА

Доставити:

Архиви,

ПКА