НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ТРЕЋАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА „Набавка материјала и санација ватросталних конструкција (РК, горионици угља) блока А4“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0932/2016 (1892/2016)

(број 105-E.03.01-2845/7-2017 од 13.01.2017. године)

*Обреновац, јануар 2017 године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ТРЕЋУ*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку „Набавка материјала и санација ватросталних конструкција (РК, горионици угља) блока А4“

1.

Прилог бр.7 конкурсне документације – Техничке карактеристике материјала и цртежи *мења се у делу Термоизолациони бетони и сада гласи*:

**10**.TERMOIZOLACIONI BETON :

Čvrstoća na pritisak :   na 200C > 2 MPa i na 1100C  >  2MPa

Granična temperatura primene : min 11000C

Veličina zrna             :  0-5 mm

Veza   : hidraulično-hemijskа.

Način ugradnje          : ručna ugradnja, torkretiranjem

Agregat:  vermikulit, alumosilikat

Zapreminska masa: na 200 C  < 850 kg/m3 i na 1100C < 800 kg/m3

Al2O3 + TiO2 >  30 %

\* Materijal mora biti potpuno zaštićen (min petoslojnom vodonepropusnom ambalažom) od svih

   atmosferskih uticaja. Promena kvaliteta, po ovom osnovu, obavezuje isporučioca da materijal o

   svom trošku zameni novim.

\* Masa : po vreći max 35kg.

\* Materijal mora biti potpuno pripremljen za ugradnju (ne sme imati razdvojene komponente)

     i bez potrebe dodatnog spravljanja suve mešavine na gradilištu.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви