НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –Набавка дизел агрегата ТЕНТ А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1835/2016 (НН 1686/2016)

(број 105-E.03.01.-35214/3-2017 од 24.01.2017. године)

Обреновац, Јануар 2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

 за јавну набавку добара - **Набавка дизел агрегата ТЕНТ А**

**1.**

# Тачка 3. конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - 3.2. Квалитет и техничке карактеристике (спецификације), брише се на стр. 7 пасус:

**АУТОМАТСКА ТРАНСФЕР ПРЕКЛОПКА-ATS**

Четворополни ATS (Automatic Transfer Switch) у сопственом металном орману, служи за аутоматско пребацивање потрошача са мреже на генератор и обрнуто. У склопу ATS-а је модул са аутоматиком за праћење параметара мрежног напајања и при одступању истих од задатих вредности, врши се аутоматско укључивање генератора и пребацивање потрошача са мреже на генератор, а касније и враћање на мрежу код поновног враћања мрежног напона одговарајућих карактеристика. Могућа је регулација на којем напону ће се потрошачи пребацити на генератор и на којем напону ће се вратити на мрежу, временска регулација почетка стартовање мотора, времена поновног враћања на мрежу, као и многи параметри. Неопходно је постојање додатних контакта за даљинску сигнализацију стања ATS-а (мрежа/агрегат). ATS мора бити смештен у самостојећи електро орман димензија 2000х800х695mm степена заштите IP55, са уводом каблова са доње стране, какао би се могао уклопити у планирани распоред опреме. Контролно управљачки панел са LCD екраном који има позадинско осветљење мора бити монтиран на врата ормана и тиме лако приступачан, са LED сигнализацијом и недвосмисленим графичким приказом стања ATS-а (мрежа/агрегат). ATS мора имати могућност мануелног и аутоматског режима рада.

**Главне карактеристике ATS-а су:**

 -Називна струја:1000А

 -Називни напон:230/400V

 -Називна фрекфенција:50Hz

**Табела 2. конкурсне документације – Остале обавезне карактеристике тражене опреме ДЕА 650kVA (ESP)**, **брише се на стр.10 део табеле „Подаци о понуђеном АТС трансфер панелу“ поз.од 57 до 62**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подаци о понуђеном АТС трансфер панелу** |  |
| 57 | Произвођач |  |
| 58 | Модел |  |
| 59 | Називна струја ≥ 938А |  |
| 60 | Број полова - 4 |  |
| 61 | Тип - Моторизовани прекидач 1-0-2 |  |
| 62 | Пресек енегетских каблова (улаз/излаз) - 4x(PP00 4x120mm)/4x(PP00 4x120мм) |  |

 **2.**

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.