JAVNO PREDUZEĆE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD-OGRANAK TENT

Ulica: Bogoljuba Uroševića- Crnog broj 44.

Mesto:Obrenovac

Na osnovu člana 54. i 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), Komisija za javnu nabavku broj JN/3000/1993/2016 (2202/2016), za nabavku usluga : Izrada i ugradnja cevovoda i ovešenja u mašinskoj hali bl.A1-A6-TENT-A, na zahtev zainteresovanog lica, daje

DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA

U VEZI SA PRIPREMANjEM PONUDE

Br. 2.

Pet i više dana pre isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda, zainteresovano lice je u pisanom obliku od naručioca tražilo dodatne informacije odnosno pojašnjenja a Naručilac u roku od tri dana od dana prijema zahteva objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca,sledeće informacije, odnosno pojašnjenja:

Pitanje 1:U tabeli 3. tražene su šavne cevi prikazane u koloni ,,TRAŽENO TENDEROM”. Dimenzije tih cevi nisu po standardu SRPS EN 10220.

Standardne dimenzije cevi koje proizvođači nude data je uporedno.

Tražene dimenzije cevi možete dobiti samo kao rolovane od lima i to u dužinama koje nabavka lima dozvoljava. Isto pitanje važi i za cev (ϕ630x6 - 16Мо3) od koje bi trebalo izraditi koleno iz tabele br. 2 kao i sabirnik (ϕ820x6).Molimo Vas da nam date detalja uputstva šta da ponudimo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Назив / димензија - ТРАЖЕНО ТЕНДЕРОМ | Назив / димензија - ПРЕМА  SRPS EN 10220:2002 ,   SRPS EN 10217-1:2002 SRPS EN 10217-2:2002 |
| 1. | *ϕ8*20x6 | *ϕ8*13x8 |
| 2. | *ϕ7*20x6 | *ϕ7*11x7,1 |
| 3. | *ϕ63*0x6 | *ϕ610*x10 |
| 4. | *ϕ53*0x6 | *ϕ508*x6,3 |
| 5. | *ϕ426*x5 спирално варене | *ϕ406,4*x6,3 спирално варене |
| 6. | *ϕ406,4*x5 | *ϕ406,4x6,3*  |

Pitanje 2:Da li dozvoljavate isporuku koncentričnih reducira i T komada prema tabelama 4 i 5 prema standardu EN10253?

Odgovor br. 1:

U tabeli br.3:

Potencijalni cevovodi za zamenu za pozicije 1,2,3 i 4 dozvoljeno je ponuditi šavne cevi rolovane od lima traženih dimenzija konkursnom dokumentacijom.

Za pozicju br. 5. ostajemo pri zahtevu, dozvoljeno je ponuditi i cev spiralno varenu debljine *ϕ* 426 x 8, S235JR,  EN.10217-1

Za poziciju br.6 dozvoljeno je ponuditi *ϕ406,4x6,3*

U tabeli br.2:

Za poziciju br.1 cev *ϕ* 630x8 dozvoljeno je da cev bude šavna rolovana od lima.

Za poziciju br.2 cev *ϕ8*20x6 dozvoljeno je da cev bude šavna rolovana od lima.

Odgovor br. 2:

Tabela br.4 i br.5

Dozvoljeno je ponuditi koncentrične reducire i T komade i prema standardu EN 10253-2.

 KOMISIJA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_