НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА:

Ремонт цевног система

- У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/1958/2016 (1953/2016)

(број 5366-Е.03.03.-74297/4-2017 од 20.02.2017. године)

Свилајнац, 20.02.2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку ЈН/3000/1958/2016 (1953/2016)

1.

Тачка 5. (Образац бр. 2) „ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ“ конкурсне документације мења се и гласи:

За понуду бр. _____________ од __.__._______. године

(I део)

| Ред. број | Назив артикла/ предмер радова | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕД. ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| I | Ремонтне услуге на цевном систему котла ОП 360 б: |
| 1. | Прегрејачи ( Шотови ) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена оштећених епрувета и колена на делу прегрејача (Шотовима 1, 2, 3 и 4) и то. - Оријентациони број заварених спојева (( 57x4- 13CrMo44) - Оријентациони број заварених спојева (( 44,5x4-13CrMo44) - Оријентациони број заварених спојева (( 44,5x8-13CrMo44) - Оријентациони број заварених спојева (( 44,5x8-10CrMo910) - Оријентациони број заварених спојева (( 38x8-10CrMo910) | 20 20 20 20 20 |  |  |  |  |
| 1.2. | Израда и монтажа обујмица шот прегреја-ча Димензије 10x50x400 ( мат. Č.4578) | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Међупрегрејач |
| 2.1. | Развлачење пакета (250 ком. ради дефе-ктаже и дефектажа) | 1.000 |  |  |  |  |
| 2.2. | Замена оштећених епрувета и колена са израдом технологије заваривања: - Оријентациони број заварених спојева ((44,5x3- 13CrMo44) | 100 |  |  |  |  |
| 2.3. | Демонтажа сечењем пригушних лимова ( мат .x10CrAlSi18) и њихова поновна монтажа за-варивањем након радо-ва у међупрегрејачу 1 | 124 |  |  |  |  |
| 3. | Конвекциони прегрејач |
| 3.1. | Развлачење пакета (250 ком. ради дефек-таже и дефектажа) | 1.000 |  |  |  |  |
| 3.2. | Замена оштећених рачви (44,5 x 5 / 2 x (31,8 x 3,2 од материјала13CrMo44 | 10 |  |  |  |  |
| 3.3. | Замена оштећених цеви и колена конвекци-оног прегрејача са израдом технологије заварива-ња. -Оријентациони број заварених спојева: - цеви (31,8 x 3,2 од 15Mo3 - цеви (31,8 x 3,2 од 13CrMo45 | 120 120 |  |  |  |  |
| 4. | Економајзер |
| 4.1. | Развлачење пакета (124 ком. по коти x 3 коте) ради дефектаже и дефектажа | 1.000 |  |  |  |  |
| 4.2. | Замена већих цевних лукова (( 31,8 x 3,2) 180º и епрувета од материјала К 18 (St 45.8) са израдом техно-логије заваривања. - Оријентациони број заварених спојева (( 31,8 x 3,2) | 1.000 |  |  |  |  |
| 5. | Цевовод техничке воде, секундарног кондензата и помоћни цевоводи СП и НП |
| 5.1. | Замена цеви од матери-јала К 10 (St.35.8) са израдом технологије заваривања - Оријентациони број заварених спојева (( 159x5) - Оријентациони број заварених спојева (( 133x4) - Оријентациони број заварених спојева (( 108x4) - Оријентациони број заварених спојева (( 70x5) - Оријентациони број заварених спојева (( 57x4) - Оријентациони број заварених спојева (( 44x3) - Оријентациони број заварених спојева (( 38x3) - Оријентациони број заварених спојева (( 12x2) | 50 50 50 40 80 100 150 80 |  |  |  |  |
| 6. | Лимена облога дебљине 3mm |
| 6.1. | Демонтажа лимене облоге дебљине 3 mm | 100 |  |  |  |  |
| 6.2. | Монтажа лимене облоге -оријентациона дужина варова | 200 |  |  |  |  |
| 7. | Монтажа арматуре заваривањем за цевовод |
|  | Замена арматуре (вентила) са израдом технологије заваривања и термичком обрадом |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Електромоторни вентил за убризга-вање у међупрегрејач 'H1' – број вентила: 4 ●PN 320, DN 50 ●Радни услови......... t = 400 ºC; p = 165 bar ●Пречник цевовода ......... Ø 70 x 8 ●Материјал цевовода ..........St.45.8 | 8 |  |  |  |  |
| 7.2. | Ручни вентил – број вентила: 4 ●PN 320, DN 50 ●Радни услови......... t = 400 ºC; p = 165 bar ●Пречник цевовода........ Ø 70 x 8 ●Материјал цевовода .........St.45.8 | 8 |  |  |  |  |
| 7.3. | Ручни вентил – број вентила: 2 ●PN 320, DN 25 ●Радни услови......... t = 540 ºC; p = 152 bar ●Пречник цевовода ......... Ø 38 x 6 ●Материјал цевовода .....13CrMoV42 | 4 |  |  |  |  |
| 7.4. | Ручни вентил – број вентила: 21 ●PN 320, DN 25 ●Радни услови......... t = 450 ºC; p = 135 bar ●Пречник цевовода ...... Ø 38 x 6 ( заварен) ●Материјал цевовода ........13CrMo44 | 42 |  |  |  |  |
| 7.5. | Ручни вентил – број вентила: 21 ●PN 320, DN 25 ●Радни услови......... t = 450 ºC; p = 135 bar ●Пречник цевовода ...... Ø 38 x 6 ( заварен) ●Материјал цевовода ............10CrMo910 | 42 |  |  |  |  |
| 7.6. | Ручни вентил – број вентила: 2 ●PN 320, DN 80 ●Радни услови ......... t = 540 ºC; p = 159 bar ●Пречник цевовода ... Ø 108 x 14 ( заварен) ●Материјал цевовода .........10CrMo910 +4 сетa резервних заптивача | 4 |  |  |  |  |
| 7.7. | Ручни вентил – број вентила: 4 ●PN 320, DN 25 ●Радни услови......... t = 230 ºC; p = 176 bar ●Пречник цевовода ..... Ø 38 x 4,5 ( заварен) | 8 |  |  |  |  |
| 7.8. | Ручни вентил – број вентила: 8 ●PN 160, DN 25 ●Радни услови......... t = 230 ºC; p = 70 bar ●Пречник цевовода ..... Ø 44,5 x 4 ( заварен) ●Материјал цевовода ........... 16Мо3 | 16 |  |  |  |  |
| 7.9. | Ручни вентил – број вентила: 1 ●PN 25, DN 300 ●Радни услови......... t = 120 ºC; p = 1,5 bar ●Пречник цевовода....... Ø 324 x 8 ●Материјал цевовода...... St.45.8 | 2 |  |  |  |  |
| 7.10. | Ручни запорни вентил – број вентила: 6 ●PN 320, DN 80 ●Радни услови...t =345 ºC; p =165 bar ●Пречник цевовода ....... Ø 102 x 12 ●Материјал цевовода ...... St.45.8 | 12 |  |  |  |  |
| 7.11. | Електромоторни вентил на линији за хлађење уља за подмазивање – број вентила: 2 ●PN 30, DN 100 ●Радни услови......... t = 380 ºC; p = 30 bar ●Пречник цевовода ......... Ø 108x4 ●Материјал цевовода .......... St.45.8 | 4+12 |  |  |  |  |
| 7.12. | Расхладно - регулациони вентил на линији за парно грејање – број вентила: 1 ●PN 30, DN 100 ●Радни услови......... t = 380 ºC; p = 30 bar ●Пречник цевовода ......... Ø 108x4 ●Материјал цевовода ........ St.45.8 | 3 |  |  |  |  |
| 7.13. | Сигурносни вентил – број вентила 1 ● Пречник цевовода - улаз Ø 194 x 34 материјал. 1.7380-1 спој ● Пречник цевовода - излаз Ø 267 x 8 материјал. 1.7335-1 спој ● Пилот вентил са цевима за прогревање | 1 1 2 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Напомене:

Јединичне цене попунити и доставити у складу са захтевима дефинисаним у одељку 10. Техничке спецификације и техничка документација – ове конкурсне документације.

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| 1. М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| 2. У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| (1 + 2) = УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

_________________________________

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

2.

Тачка 10. „ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА“ конкурсне документације мења се и гласи:

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Цевни систем (ЕКО, конвекциони међупрегрејач, помоћни котао и помоћни цевоводи, арматура, припрема за испитивање)

РЕМОНТ 2017

| Ред. број | Предмет набавке | Јед. мерe | Кол. | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Ремонтне услуге на цевном систему котла ОП 360 б: |
| 1. | Прегрејачи ( Шотови ) |
| 1.1. | Замена оштећених епрувета и колена на делу прегрејача (Шотовима 1, 2, 3 и 4) и то. - Оријентациони број заварених спојева (( 57x4- 13CrMo44) - Оријентациони број заварених спојева (( 44,5x4-13CrMo44) - Оријентациони број заварених спојева (( 44,5x8-13CrMo44) - Оријентациони број заварених спојева (( 44,5x8-10CrMo910) - Оријентациони број заварених спојева (( 38x8-10CrMo910) | ком. ком. ком. ком. ком. | 20 20 20 20 20 |  |  |
| 1.2. | Израда и монтажа обујмица шот прегрејача Димензије 10x50x400 ( мат. Č.4578) | ком. | 20 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО I.1 |  |
| 2. | Међупрегрејач |
| 2.1. | Развлачење пакета (250 ком. ради дефектаже и дефектажа) | Nh | 1.000 |  |  |
| 2.2. | Замена оштећених епрувета и колена са израдом технологије заваривања: - Оријентациони број заварених спојева ((44,5x3- 13CrMo44) | ком. | 100 |  |  |
| 2.3. | Демонтажа сечењем пригушних лимова ( мат .x10CrAlSi18) и њихова поновна монтажа за-варивањем након радова у међупрегрејачу 1 | ком. | 124 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО I.2 |  |
| 3. | Конвекциони прегрејач |
| 3.1. | Развлачење пакета (250 ком. ради дефектаже и дефектажа) | Nh | 1.000 |  |  |
| 3.2. | Замена оштећених рачви (44,5 x 5 / 2 x (31,8 x 3,2 од материјала13CrMo44 | ком. | 10 |  |  |
| 3.3. | Замена оштећених цеви и колена конвекци-оног прегрејача са израдом технологије заваривања. -Оријентациони број заварених спојева: - цеви (31,8 x 3,2 од 15Mo3 - цеви (31,8 x 3,2 од 13CrMo45 | ком. ком. | 120 120 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО I.3 |  |
| 4. | Економајзер |
| 4.1. | Развлачење пакета (124 ком. по коти x 3 коте) ради дефектаже и дефектажа | Nh | 1.000 |  |  |
| 4.2. | Замена већих цевних лукова (( 31,8 x 3,2) 180º и епрувета од материјала К 18 (St 45.8) са израдом технологије заваривања. - Оријентациони број заварених спојева (( 31,8 x 3,2) | ком | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО I.4 |  |
| 5. | Цевовод техничке воде, секундарног кондензата и помоћни цевоводи СП и НП |
| 5.1. | Замена цеви од материјала К 10 (St.35.8) са израдом технологије заваривања - Оријентациони број заварених спојева (( 159x5) - Оријентациони број заварених спојева (( 133x4) - Оријентациони број заварених спојева (( 108x4) - Оријентациони број заварених спојева (( 70x5) - Оријентациони број заварених спојева (( 57x4) - Оријентациони број заварених спојева (( 44x3) - Оријентациони број заварених спојева (( 38x3) - Оријентациони број заварених спојева (( 12x2) | ком. ком. ком. ком. ком. ком. ком. ком. | 50 50 50 40 80 100 150 80 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО I.5 |  |
| 6. | Лимена облога дебљине 3mm |
| 6.1. | Демонтажа лимене облоге дебљине 3 mm | m2 | 100 |  |  |
| 6.2. | Монтажа лимене облоге -оријентациона дужина варова | m | 200 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО I.6 |  |
| 7. | Монтажа арматуре заваривањем за цевовод |
|  | Замена арматуре (вентила) са израдом технологије заваривања и термичком обрадом |  |  |  |  |
| 7.1. | Електромоторни вентил за убризгавање у међупрегрејач 'H1' – број вентила: 4 ●PN 320, DN 50 ●Радни услови......... t = 400 ºC; p = 165 bar ●Пречник цевовода.................. Ø 70 x 8 ●Материјал цевовода.................St.45.8 | Број спојева | 8 |  |  |
| 7.2. | Ручни вентил – број вентила: 4 ●PN 320, DN 50 ●Радни услови......... t = 400 ºC; p = 165 bar ●Пречник цевовода.................. Ø 70 x 8 ●Материјал цевовода.................St.45.8 | Број спојева | 8 |  |  |
| 7.3. | Ручни вентил – број вентила: 2 ●PN 320, DN 25 ●Радни услови......... t = 540 ºC; p = 152 bar ●Пречник цевовода.................. Ø 38 x 6 ●Материјал цевовода.................13CrMoV42 | Број спојева | 4 |  |  |
| 7.4. | Ручни вентил – број вентила: 21 ●PN 320, DN 25 ●Радни услови......... t = 450 ºC; p = 135 bar ●Пречник цевовода......... Ø 38 x 6 ( заварен) ●Материјал цевовода.................13CrMo44 |  | 42 |  |  |
| 7.5. | Ручни вентил – број вентила: 21 ●PN 320, DN 25 ●Радни услови......... t = 450 ºC; p = 135 bar ●Пречник цевовода...... Ø 38 x 6 ( заварен) ●Материјал цевовода.................10CrMo910 |  | 42 |  |  |
| 7.6. | Ручни вентил – број вентила: 2 ●PN 320, DN 80 ●Радни услови......... t = 540 ºC; p = 159 bar ●Пречник цевовода..... Ø 108 x 14 ( заварен) ●Материјал цевовода.................10CrMo910 +4 сетa резервних заптивача |  | 4 |  |  |
| 7.7. | Ручни вентил – број вентила: 4 ●PN 320, DN 25 ●Радни услови......... t = 230 ºC; p = 176 bar ●Пречник цевовода...... Ø 38 x 4,5 ( заварен) |  | 8 |  |  |
| 7.8. | Ручни вентил – број вентила: 8 ●PN 160, DN 25 ●Радни услови......... t = 230 ºC; p = 70 bar ●Пречник цевовода.... Ø 44,5 x 4 ( заварен) ●Материјал цевовода................. 16Мо3 |  | 16 |  |  |
| 7.9. | Ручни вентил – број вентила: 1 ●PN 25, DN 300 ●Радни услови......... t = 120 ºC; p = 1,5 bar ●Пречник цевовода.................. Ø 324 x 8 ●Материјал цевовода................. St.45.8 |  | 2 |  |  |
| 7.10. | Ручни запорни вентил – број вентила: 6 ●PN 320, DN 80 ●Радни услови...t =345 ºC; p =165 bar ●Пречник цевовода.................. Ø 102 x 12 ●Материјал цевовода................. St.45.8 |  | 12 |  |  |
| 7.11. | Електромоторни вентил на линији за хлађење уља за подмазивање – број вентила: 2 ●PN 30, DN 100 ●Радни услови......... t = 380 ºC; p = 30 bar ●Пречник цевовода.................. Ø 108x4 ●Материјал цевовода................. St.45.8 |  | 4+12 |  |  |
| 7.12. | Расхладно - регулациони вентил на линији за парно грејање – број вентила: 1 ●PN 30, DN 100 ●Радни услови......... t = 380 ºC; p = 30 bar ●Пречник цевовода.................. Ø 108x4 ●Материјал цевовода................. St.45.8 | Број спојева | 3 |  |  |
| 7.13. | Сигурносни вентил – број вентила 1 ●Пречник цевовода - улаз Ø 194 x 34 материјал. 1.7380-1 спој ●Пречник цевовода - излаз Ø 267 x 8 материјал. 1.7335-1 спој ●Пилот вентил са цевима за прогревање | Број спојева | 1 1 2 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО I.7 |  |
|  |  |  |  | УКУПНО |  |

НАПОМЕНА: Израда квалификоване технологије заваривања и термичке обраде,  термичка обрада и испитивање заварених спојева је обавеза Пружаоца услуга.

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Поред специфицираних демонтажних и монтажних услуга у техничкој спецификацији, послови и обавезе пружаоца услуга би биле и следеће:

( Да се одазове позиву корисника услуге и у сваком моменту буде спреман за пружање услуга.

( Израда термин плана монтаже и демонтаже и плана радне снаге у MS Project-у.

( Израда плана контроле квалитета извршених услуга

( Контрола заварених спојева у обиму:

- заварени спојеви до (76….30% RТ

- заварени спојеви преко (76……...…30% PT или МТ, RТ

- сви заварени спојеви вентила...........100% PT или МТ, RТ

Испитивања заварених спојева мора вршити акредитована лабораторија.

( Стручно вршење услуга уз поштовање законских и техничких прописа и упутстава надзора ТЕ Морава

( Израда квалификоване технологије заваривања монтажних спојева.

( Поседовање стручне радне снаге на монтажи и довољног броја атестираних вариоца уз давање приступних проба у просторијама ТЕ Морава пре почетка вршења услуга.

( Поседовање или израда свих прихватних и монтажних алата, потребних за комплетно извршење специфицираних услуга на демонтажи и монтажи.

( Поседовање свих алата, потребних за комплетно извршење специфицираних услуга на припреми бубња за дијагностичко испитивање ( обимне ручне брусилице, чеоне брусилице, брусне плоче, брусна тоцила за брушење отвора, мала чеона глодала, четке,  и друго ).

( Поседовање неопходних апарата за термичку обраду, термичка обрада заварених  спојева и израда неопходне квалификоване технологије термичке обраде за послове, код којих је технологија термичке обраде потребна.

( Отклањање свих недостатака након испитивања заварених спојева на терет Пружаоца услуга и повећање обима испитивања у случају лоших резултата.

( Отклањање свих недостатака на цевном систему, након хладне и топле пробе котла на терет Пружаоца услуга, ако су недостаци на делу цевног система који је радио.

( Поседовање доказа о квалитету (атеста) за уређаје, дизалице, апарате и алате.

( Израда елабората о заштити на раду, поседовање комплетне опреме за заштиту радника (одела, шлемови, заштитне маске, заштитне наочари и сл) и поштовање аконом прописаних мера о безбедности и здрављу на раду и интерних прописа у ТЕ Морава

( Обезбеђење додатног материјала за заваривање са атестима (електроде, жице и сл.), као и остали потрошни материјал (брусне плоче, брусно камење и сл.)

( Обезбеђење неопходних техничких гасова за извршење демонтажно-монтажних услуга.

( Обезбеђење прикључних ормана са више прикључака за напајање електричном енергијом потребних уређаја и алата, као и довољног броја продужних каблова (моталица).

( Уклањање отпадног материјала и одношење на за то предвиђено место.

( Смештај, исхрана и превоз радника.

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Ремонт ТЕ Морава је планиран у периоду 01.04 – 22.04.2017.године.

Рок за извршења услуга је 30 дана од дана увођења у посао.

Корисник услуге ће обавестити пружаоца услуге о дану увођења у посао седам дана раније. Корисник услуге се обавезује да омогући пружаоцу извршење услуге у периоду од 12 месеци од дана ступања уговора на снагу.

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

________________________________

3.

Понуда мора садржати попуњени Образац бр. 2 „ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ“ из члана 1 и Техничку спецификацију из члана 2 ове измене конкурсне документације . У супротном ПОНУДА ЋЕ БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА.

4.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Чланови/заменици чланова  комисије за јавну набавку.

# Text boxes

ОБРАЗАЦ БР. 2.

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ

ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ