НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ДРУГА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА* **:** Заштитне чауре вратила ВЦ пумпе(ТЕНТ Б)

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/0782/2016(1902/2016)

(број 5364-E.03.02.-95739/8-2017 од 20.03.2017.године)

*Обреновац, 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 ,14/15 и 68/16) Комисија је сачинила:

 ***ДРУГА ИЗМЕНА***

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку ЈН/3000/0782/2016(1902/2016)

1.

1. Врши се допуна Техничке спецификације и гласи као у прилогу

2.

Ова измена/допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

1. **ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Техничке карактеристике за набавку заштитних чаура за ВЦ пумпу

Ради се о пумпама расхладне воде на црпној станици ТЕНТ Б на Сави произвођача “Литострој”

 Израда према цртежима у прилогу

 Материјал Č4770 или Č4771

 Калити на тврдоћу 52-57 HRC

Подаци који се налазе на плочици пумпе:

Тип Vi4,2/175

TOV ŠT 54110/B

Изделано 1982

Q=10,417-11,94 m3s

H=16,4-13,40 m

N=1958-2009 kW

n=297o/min

Обавезно у понуди доставити план контроле квалитета са зауставним тачкама у којима ће бити извршена контрола израде и квалитета материјала од стране наручиоца

Обавезна пријемна контрола делова

Обавезно доставити атест материјала као и атест термичке обраде уз испоруку

Испоручити чауре са унутрашњим пречником обрађеним на предмеру . Накнадну завршну обраду унутрашње мере на коначну димензију коју дефинише наручиоц извршиће понуђач у року од три дана пре уградње чаура