ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број:105.E.03.01-96247/6-2017

13.03.2017

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1889/2016(1875/2016), за набавку радова Санација пропале ППЗ мреже у котларницама и машинској сали блока Б1 и Б2, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 3000/1889/2016(1875/2016)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1,2,3,4,5,6,7:

ОДГОВОР 1,2,3,4,5,6,7: Користе се следеће бешавне цеви: 60,3 x 3,6; 88,9 x 3,6 и 108 x 3,6 St 37.0 P235 TR1, према важећем SRPS EN 10216-1. Потребни фитинзи се усклађују према наведеним карактеристикама цеви а њихову количину можете одредити на основу постојеће изометрије. Радни притисак у цевима је одређен према пројекту и износи 10 Бара, док се испитивање мреже врши на 16 Бара. Тип премаза је Алкидни систем и то основни 2 x 40μm и завршни 2 x 40μm што укупно износи 160 μm. Мерење дебљине алкидног премаза врши Извођач радова баждареним уређајем за мерење дебљина и то 10 мерења по м2 развијене површине. Пре почетка мерења обавезно доставити доказ да је мерни уређај исправан. Називне мере засуна су DN100PN10 а спој је прирубнички. Називне мере вентила су DN50PN10 а спој је прирубнички. Применити важеће стандарде EN 558-1, EN 1092 и EN1561. Засуни и вентили су од челика. На ваше питање под бројем 4. наш одговор је потврдан. Поред тога обавезно је доставити копију доказа о сертификацији ваше фирме за радове заваривања према важећем SRPS EN 3834-2. Ниво квалитета заварених спојева је „С“ према важећем SRPS EN ISO 5817 поступак заваривања 141/111. Поред одговорног извођача и шефа градилишта Понуђач мора да има једног инжењера заваривања IWE/EWE и особу за визуелни преглед заварених спојева. Обе особе морају бити стално присутне на градилишту што ће се регистровати кроз грађевински дневник. Као доказ ангажовања инжењера заваривања Понуђач је дужан да уз понуду достави копију његовог сертификата док је за особу за визуелни преглед заварених спојева потребно доставити сертификат према важећем SRPS EN ISO 17637. Пре давања понуде Понуђач има могућност да обиђе будуће градилиште и да се упозна са изометријом целе линије која се мења што ће му дати податке о количини потребних цевних скела за извођење радова.

ПИТАЊЕ 8: У кoнкурснoj дoкумeнтaциjи нa стрaни 10 oд 77  трaжи сe услoв:

кaдрoвски кaпaцитeт  дa пoнуђaч имa 1 шeфa грaдилиштa кojи je инжињeр грaђeвинскe или мaшинскe струкe или тeхничaр грaђeвинскe или мaшинскe струкe сa пoлoжeним стручним испитoм.

Кao дoкaз дoстaвити фoтoкoпиjу увeрeњa o пoлoжeнoм стручнoм испиту (зa шeфa грaдилиштa).

Нaшe питaњe глaси:

Дa ли  сe кao дoкaз зa шeфa грaдилиштa мoжe признaти joш пo jeдaн идиплoмирaни  мaшински  или  грaђeвински инжињeр кojи имa лицeнцу 410,411, 413, 414, 430).

ОДГОВОР 8:Шеф градилишта може бити дипломирани инжењер грађевинске/машинске струке или инжењер грађевинске/машинске струке  или техничар грађевинске/машинске струке .

Испуњеност траженог кадровског капацитета за шефа градилишта доказује се  достављањем доказа за минимум једног радника.

Захтевани докази су:

- фотокопија  М обрасца  или фотокопија Уговора о ангажовању сходно чл.197 до чл.202 Закона о раду и

- фотокопија  уверења о положеном стручном испиту

КОМИСИЈА