СВИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет:	Питања и одговори бр.3 за јавну набавку број 1630/2013 -Пумпе

На основу члана 63. став 2) ЗЈН РС (Службени гласник 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања за ЈН 1630/2013- Пумпе.

Питање бр.1: Na strani 48. i  49. Tehničke specifikacije, u opisu karakteristika obe pumpe, navodi se opseg za Q, da li je to radni opseg ili početak i kraj Q-H krive, tj. min i max tačka?

Одговор: Za traženu pumpu iz tačke 1:

Protok je u opsegu (odnosi se na Q – H krivu) Q=0 – 126 [m3/h], visina je u opsegu (takodje sa Q – H krive) H=12,2 – 3 [m] za dati protok.

H=8 [m], određen samim položajem jame, odnosno pumpe u jami.

Питање бр.2: Na strani 48. i  49. Tehničke specifikacije, u opisu karakteristika obe pumpe, da li je vrednost za H maksimalna ili radna tačka?

Одговор:

Za traženu pumpu iz tačke 2:

Date su vrednosti iz projekta bunarskog postrojenja za postojeću pumpu:

Q = 48 [m3/h]

H = 30 [mVS]

N = 7,5 [kW]

С поштовањем

У Обреновцу,

11.09.2013.год						За   к о м и с и ј у

Зоран Бачвански