**СВИМ ПОНУЂАЧИМА**

**ПРЕДМЕТ**: Одговори на питања по ЈН 1630/2013, Пумпе.

Поштовани,

На основу члана 63. став 2. ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 1630/2013 – Пумпе.

ПИТАЊЕ 1: Проток је дефинисан у две радне тачке, потребно је дефинисати и висину дизања у две тачке.

 ОДГОВОР:

Висина дизања H=8 [m], одређена самим положајем јаме, односно пумпе у јами.

Проток је у опсегу Q=0 – 126 [m3/h], висина је у опсегу H=12,2 – 3 [m] за дати проток.

ПИТАЊЕ 2: Да ли се понуђена пумпа са куком закачи на постојећи носач са коленом и водилицама или треба да се све комплет понуди, ако има постојећи чији је тип и који је NO

ОДГОВОР:

Да, постоји већ носач са коленом и вођицама, није га потребно испоручивати, потребно је само да на потису пумпе буде „кука“. Постојећи прикључак је NO100, прибор PFCZ100.

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_