ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-е.03.02-201457/9-2017

26.06.2017.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0701/2017 (411/2017), за набавку Чишћење цевних снопова хладњака мазута – ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

У тачки 4.2 Додатни услови у делу 7 Технички капацитет захтева се, поред осталог, да понуђач поседује високопритисну пумпу карактеристика 1400 bar/140 lit/min. С обзиром да се цевни снопови чисте хемијским путем а само испирају високопритисним пумпама сматрамо да пумпа оваквих карактеристика није неопходна. Сматрамо да је довољна пумпа максималних карактеристика до 500 bar/900 lit/h. Претходне године посао чишћења мазутних хладњака је био увезан са послом чишћења и пасивизације колектора где је била неопходна пумпа ових карактеристика 1400bar/140lit/min. Питање је да ли је могуће елиминисати овај захтев из Конкурсне документације?

**ОДГОВОР 1:**

Да би се посао чишћења хладњака мазута адекватно обавио, неопходно је испунити све захтеве из конкурсне документације, обзиром на непознаницу стања наслага унутар цевних снопова хладњака мазута.

**ПИТАЊЕ 2:**

Поступак поступања са отпадним раствором је дефинисан у тачки 3.1 Врста и обим услуга , захтевима које треба да дефинише Технологија чишћења и у тачки 4.1 Обавезни услови делу 4 Обавезе које произилазе из важећих прописа. Услове прихватамо, али бих желео да подсетим да је претходних година у Технологији прихваћен поступак да се Искоришћен раствор прихвати на лицу места , неутралише и испусти преко багер јаме. Ово је све обавеза Извођача а у Конкурсној документацији из 2016. год. је то дефинисано Напоменом да ће „Наручилац размотрити могућност неутрализације отпада насталог хемијским чишћењем унутар објекта ТЕНТ Б (преко постојеће багер станице). Наручилац ће коначну одлуку о тој могућности донети на основу достављене технологије хемијског чишћења“. Питање је да ли је могуће задржати ову могућност и при овој набавци?

**ОДГОВОР 2:**

Наручилац ће у конкурсној документацији додати део у Тачки 3, Техничка спецификација ставка 3.1. Врсте и обим услуга, Технологија чишћења цевних снопова део који се односи на могућност неутрализације отпада насталог хемијским чишћењем унутар објекта ТЕНТ Б.

У вези наведеног Наручилац ће извршити измене конкурсне документације.

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.