ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5383-Е.03.02-223754/9-2017

14.06.2017, Ушће

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број JN/3000/1612/2017(352/2017), за набавку Уље за фојтове напојних пумпи - ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Да ли је неопходно, пошто желимо да понудимо производ који је одобрен од стране произвођача пропорционалних разводника – Wandfluh, да доставимо и извештај експлоатационог испитивања са лабораторијском анализом на наведеној опреми, као доказ да је уље задовољило захтевани квалитет произвођача опреме за уља у експлоатацији – назначено у Конкурсној документацији, тачка 3.2.1.1.) ?

**ОДГОВОР 1:**

**Aкo сe нуди одговарајући производ неопходно је да пoнуђач зa тaj прoизвoд достави:**

**ЗА СТАВКЕ 1 И 2**

3.2.1.1. Понуђач за тај производ мора доставити **доказ у облику Извештаја експлоатационог испитивања са лабораторијским анализама урађеним у независној лабораторији, акредитованој по ИСО 17025 или одговарајуће,** за конкретан случај тј. доказ да је уље које је понуђено као одговарајуће компатибилно са постојећим уљем у систему (MOBIL DTE 24 и MOBIL FLUID 125), да се може мешати у свим међусобним односима. Узорак се мора узети на ТЕНТ Б.

Наведено испитивање се тражи јер је предметно уље препоручено од стране произвођача опреме и већ сипано у систем . Уље у овој јавној набавци служи за доливање и не сме да угрози услове гаранције као ни функционисање опреме.

**И**

3.2.1.1. **oдoбрeњe - дoпис oд прoизвoђaчa oпрeмe** (нa њихoвoм мeмoрaндуму) дa пoнуђeни одговарајући производ мoжe дa сe кoристи нa нaвeдeнoj oпрeми, тj. нa   нaвeдeнoм типу oпрeмe нaвeдeнoг прoизвoђaчa.

**ЗА СТАВКУ 3**

3.2.1.2 други одговарајући доказ усаглашености (потврда, технички досије произвођача или извештај са тестирања које је спровела овлашћена организација на наведеној опреми тј. постројењу ) којим се доказује да понуђена добра одговарају захтеваним техничким карактеристикама

**И**

3.2.1.2. **oдoбрeњe - дoпис oд прoизвoђaчa oпрeмe** (нa њихoвoм мeмoрaндуму) дa пoнуђeни одговарајући производ мoжe дa сe кoристи нa нaвeдeнoj oпрeми, тj. нa   нaвeдeнoм типу oпрeмe нaвeдeнoг прoизвoђaчa.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

**КОМИСИЈА JN/3000/1612/2017(352/2017)**