JAVNO PREDUZEĆE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD-OGRANAK TENT

Ulica: Bogoljuba Uroševića-Crnog broj 44.

Mesto:Obrenovac

Na osnovu člana 54. i 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), Komisija za javnu nabavku broj 3000/1830/2017 (944/2017), za nabavku dobara : Podvodne bunarske pumpe na deponiji pepela i bunari HPV, drenažne pumpe bager stanica i pumpe za hemikalije - TENT A, na zahtev zainteresovanog lica, daje

DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA

U VEZI SA PRIPREMANjEM PONUDE

Br.1.

Pet i više dana pre isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda, zainteresovano lice je u pisanom obliku od naručioca tražilo dodatne informacije odnosno pojašnjenja a Naručilac u roku od tri dana od dana prijema zahteva objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca,sledeće informacije, odnosno pojašnjenja:

Na strani 41 pozicija br.6 Drenazna potapajuća pumpa za crpljenje i transport agresivnih fluida

Pitanje 1 : Da li ste sigurni da Vam je potrebna pumpa karakteristika  Q = 500 L/min , H = 55 mVs, n=1400 P=1,5kw . ?

Odgovor 1 : Potrebna nam je vertikalna drenazna pumpa sa H=5,5mVs; n=1400o/min; P=1,5KW , a kojoj odgovara manji protok od 270l/min ugradbene duzine l=1200mm, Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.

Pitanje 2 : Pumpa mora biti opremljena el.motorom,postoljem i kablom. Na kakvo postolje mislite ? ( Merna skica , crtež  . . .slika . .)

Odgovor 2 : Postolje je noseće postolje, nosiva ploča na koju se oslanja pumpa, a iznad je elektromotor

Pitanje 3 : Da li imate neku dokumentaciju postojeće pumpe koju tražite SIGMA FEKA kako bi Vam preciznije ponudili ( dijagram  . .  merna skica . . .  katalog. .  .prospekt . . . .slika )?

Odgovor 3 : Skica pumpe ce biti u prilogu dopisa.

Strana 42 pozicija 9. Jednostepena horizontalna centrifufalna hemijska pumpa 1 kom.

Pitanje 4 : Potrebna vam je pumpa HCPK 100-200 1 kom. ili odgovarajuća , da li je potrebna samo pumpa ili pumpa na postolju sa spojnicom i elektromotorom ?

Odgovor 4 : Potrebna je kompletna pumpa sa elektromotorom snage 45kW i postoljem. Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.

Prilog : Skica Pumpe

 KOMISIJA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime/prezime)