НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА*

Текуће одржавање 110 кв прекидача - ТЕМ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/0468/2017 (1075/2017)

(заведено у ЈП ЕПС број 5366-Е.03.03.-309604/9-2017 од 27.09.2017. године)

*Свилајнац, септембар. 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку Текуће одржавање 110 кв прекидача - ТЕМ

1. Тачка 3.1 конкурсне документације, под редним бројем 3, у вези врста и обима услуга, страна 4/60, мења се и гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.  број | Предмет услуге | Јед.мере | Количина |
| 1 | Сервис дан | дан | 5 |
| 2 | Ангажовање корпе са дизалицом | h | 10 |
| 3 | Aнгажовање дизалице, или камиона са сопственом дизалицом | h | 10 |
| 4 | Ремонт прекидача 110 kV типа :  **VPS 110B OPS-301 MINEL и типа PS 1231-OPS1-S систем SPRECHER + SCHUN**  Ремонт обухвата:   * Провера нивоа уља и провера погонског зупчаничког система са потребним интервенцијама , подмазивањима и заменом похабаних осовиница ( 30 **%).** * Провера електричних примарних веза * Испитивање и евентуална замена уља. * Отварање лучних комора , преглед , чишћење , уређење контакта ( са евентуалним заменом контактних прстију , глава контакта и прстена за горење , 30% по полу планирати замену ). * Мерење хода контактног ножа и продирање у контактну ружу * Мерење времена укључења и искључења прекидача * Провера истовремености склапања полова прекидача * Функционално испитивање прекидача са потребним поправкама на колима управљања и сигнализације * Мерење падова напона на прикључцима * Ситан заптивни материјал , подлошке,навртке ,гумени амортизери итд. * Издавање атеста – мерне листе | ком. | 2 |

1. Тачка 7 Обрасци, у делу образац 2 (образац структуре цене) конкурсне документације, табела 1, у вези врста и обима услуга, страна 34/60, мења се и гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста услуге** | **Јед.**  **мере** | **Обим**  **(кол.)** | **Јед.**  **цена без ПДВ**  **дин.** | **Јед.**  **цена са ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена без ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена са ПДВ**  **дин.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| 1 | Сервис дан | дан | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Ангажовање корпе са дизалицом | h | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Aнгажовање дизалице, или камиона са сопственом дизалицом | h | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт прекидача 110 kV типа :  **VPS 110B OPS-301 MINEL и типа PS 1231-OPS1-S систем SPRECHER + SCHUN**  Ремонт обухвата:   * Провера нивоа уља и провера погонског зупчаничког система са потребним интервенцијама , подмазивањима и заменом похабаних осовиница ( 30 **%).** * Провера електричних примарних веза * Испитивање и евентуална замена уља. * Отварање лучних комора , преглед , чишћење , уређење контакта ( са евентуалним заменом контактних прстију , глава контакта и прстена за горење , 30% по полу планирати замену ). * Мерење хода контактног ножа и продирање у контактну ружу * Мерење времена укључења и искључења прекидача * Провера истовремености склапања полова прекидача * Функционално испитивање прекидача са потребним поправкама на колима управљања и сигнализације * Мерење падова напона на прикључцима * Ситан заптивни материјал , подлошке,навртке ,гумени амортизери итд. * Издавање атеста – мерне листе | ком. | 2 |  |  |  |  |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви