НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА: Набавка и замена АКУ батерија 220 V и 110 V- ТЕНТ Б*

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0246/2017 (838/2017)**

(број 5364-E.03.02-314924/13-2017 од 04.09.2017. године)

*Обреновац, 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ДОПУНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку бр. **3000/0246/2017 (838/2017): Набавка и замена АКУ батерија 220 V и 110 V- ТЕНТ Б**

1.

Тачка 3. конкурсне документације „Техничка спецификација“ допуњује *се и гласи*:

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Стационарна АКУ батерија 220 V=, 1000 Ah садржи 106 оловних акумулаторских ћелија 2 V, 1000 Ah у редној вези. АКУ батерија је везана паралелно са исправљачем и потрошачима, ради у „stand-by“ режиму.

Ћелија типа 10 OPzS 1000 или одговарајућа - мора имати минимално 10 позитивних плоча и да при томе задовоље захтевани десеточасовни капацитет $C\_{10}$ од минимално 1000 Ah приликом пражњења до 1.80 V по ћелији  на температури od 20 $℃$ - у складу са стандардом IEC 60896-11.

Обавеза изабраног понуђача је демонтажа старих и монтажа нових батерија и носача.

Демонтиране старе батерије остају у власништву Наручиоца. Демонтажа се врши у просторији где се батерије налазе. Обавеза изабраног понуђача је демонтажа и паковање старих батерија док ће складиштење пакета старих батерија извршити овлашћена лица Наручиоца. Улаз у просторију где се аку батерије налазе је димензија 2x2 m.

Век трајања батерије мора бити најмање 15 година.

Спојеви иду на шраф, нису заварени.

2.

Ова допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви