НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ДРУГА* ИЗМЕНА /ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0246/2017 (838/2017)**

(број 5364-E.03.02-314924/18-2017 од 13.09.2017. године)

*Обреновац, 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ДРУГА* ИЗМЕНУ / ДОПУНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку бр. **3000/0246/2017 (838/2017): Набавка и замена АКУ батерија 220 V и 110 V- ТЕНТ Б**

1.

Тачка 3. конкурсне документације „Техничка спецификација“ мења *се и гласи*:

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Стационарна АКУ батерија 220 V=, 1000 Ah садржи 106 оловних акумулаторских ћелија 2 V, 1000 Ah у редној вези. АКУ батерија је везана паралелно са исправљачем и потрошачима, ради у „stand-by“ режиму.

Ћелија типа 10 OPzS 1000 или одговарајућа - мора имати минимално 10 позитивних плоча и да при томе задовоље захтевани десеточасовни капацитет $C\_{10}$ од минимално 1000 Ah приликом пражњења до 1.80 V по ћелији  на температури od 20 $℃$ - у складу са стандардом IEC 60896-11.

Обавеза изабраног понуђача је демонтажа старих и монтажа нових батерија и носача (полица).

Полице треба да буду обичне.

Димензије постојеће полице су ŠxDxV: 121cm x 625cm x 24cm.

Век трајања батерије мора бити најмање 15 година.

Спојеви иду на шраф, нису заварени.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви