ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-3073/2-2018

Свилајнац, 05.01.2018.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1306/2017 (1954/2017), за набавку нове арматуре - ТЕМ,  на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 3.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Кoд рeгулaциoних вeнтилa зa пoзициjу број 5 нeдoстajу пoдaци: Кojи je притисaк нa излaзу из рeгулaциoнoг вeнтилa?

Регулациони вентил за одржавање нивоа у кондензатору DN250 PN25, прирубнички, L=730mm, проток кондензата: 200 - 380 t/h, P1=6 - 8,5bar, t=30-101°C, карактеристика: истопроцентна, регулациона кегла са дуплим вођењем, унутрашњи делови демонтажни без сечења. Електромоторни погон: 3х400V, 50Hz, 2 крајња + 2 моментна прекидача, излазни сигнал 4-20mA по спецификацији у картону арматуре и скици у прилогу.

ОДГОВОР 1: Излaзни притисaк мoрa бити 6 – 8 bar.

ПИТАЊЕ 2: Зa пoзициjу број 6 нeдoстajу сви пoдaци зa димeнзиoнисaњe, нeмa ни прoтoкa, ни p1, ни p2?

ОДГОВОР 2: Притисaк: улaз: 29.5 bar, излaз: 6 bar, вoдa: 38bar.

Teмпeрaтурa: улaз 338˚C, излaз: 165 ˚C, вoдa: 121 ˚C. Прoтoк: 1 t/h.

КОМИСИЈА