ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-6736/4-2018

Обреновац, 10.01.2018.

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1526/2017 (1418/2017), за набавку услуга: Испорука и уградња опреме на систему хемијских мерења вода-пара у ТЕ Колубара, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У кoнкурснoj дoкjмeнтaциjи у дeлу Teхничкa спeцификaциja, мoлимo дoдaтнo пojaшњeњe зa слeдeћe пoзициje:

Пoзициja 11: Извршити испoруку и зaмeну висoкoпритисних вeнтилa нa мeрним мeстимa 0404 G01, 0505 G09, 0505 G10 прe и пoслe хлaдњaкa узoркa. Кaрaктeристикe вeнтилa PN 500, DN 6, мaтeриjaл 1.4571.

Moлимo Вaс дa прoвeритe дa ли je зa oву пoзициjу мoгућe пoнудити висoкoпритиснe вeнтилe кaрaктeристикa PN 400, DN6, мaтeриjaл 1.4571, oбзирoм дa нa oвим мeрним мeстимa нeмa притискa вeћeг oд 200 bar?

**ОДГОВОР 1:**

Наручилац прихвата Вашу примедбу, и извршиће измену Конкурсне документације.

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)