ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-E.03.02.-5245/1-2018

Обреновац, 04.01.2018.године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1376/2017(1883/2017), за набавку Полагање оптичког кабла за помоћну котларницу и мазутну станицу - ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ **Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Молимо вас да нам дефинишите захтеве за мултимодни оптички кабл који треба да се удува.

Из нашег искуства имамо сазнања да мултимодни оптички кабл (central tube) indoor-outdoor не може да се удува.

Да ли у тендеру захтевате набавку , испоруку И уградњу оптичког мултимодног кабла специјалне конструкције.

**ОДГОВОР 1:**

Ми имамо другачија искуства. Кабл који је у експлоатацији од 2014. године и са којим немамо никаквих проблема, је мултимодни оптички кабл, и он је удуван.

Тип постојећег кабла је СЛТ, Оптички кабл 1 x 8ММ, армиран фиберглас, мултимодно градијентно влакно 50/125 микрометар, за двосмерну комуникацију и спољашњу монтажу (outdoor). Можете испоручити кабл истих карактеристика.

Предмет набавке је испорука оптичких каблова, заштитних ПЕ цеви и потребних делова за терминисање каблова (ЗОКови, Patch paneli, pigtail -ови итд), повезивање истих и полагање. Каблове полагати методом удувавања у заштитно ПЕ црево.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене/ допуне конкурсне документације у делу Техничке спецификације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца