ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

105-E.03.01-7610/7-2018

26.02.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/0733/2017 (1611/2017), за набавку : Поправка и замена ватросталних конструкција блокова ТЕНТ-А у 2018.години, ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр.3.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1 :

ОДГОВОР 1:

Алуминијум – оксид Аl2О3 директно утиче на ватросталност бетона,тј. на његову температуру примене. Снижавањем његове количине на тражену вредност ( мању од тридесет посто), без дефинисања минимума бетон остаје без неопходног агрегата и упитно је да ли ће постићи тражену чврстоћу и температуру примене. Са друге стране СО2 делује као пунилац и минерализатор,тј. утиче на процес синтеровања (печења) снижавајући температуру синтеровања и нема исту функцију као и Аl2О3. Наведене карактеристике термоизолационог бетона јасно су дефинисане у Пројекту за извођење који поседујемо, тако да Наручилац остаје при условима у конкурсној документацији.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.