ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Брoj : 105.Е.03.01-223/26-2018 од 12.03.2018.

Број: 105.Е.03.01- 223 На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1251/2017 (2132/2017) за набавку добара „Постројење 6кВ 3ГA- 3ГБ- ТЕНТ -А“, на захтев заинтересованог лица, дајe

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ **Бр. 12.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У конкурсној документацијом бр. 3000/1251/2017 (2132/2017) Набавка добара: Постројење 6кВ 3ГA- 3ГБ- ТЕНТ –A, тачка 3.14. Табела са техничким подацима, позиција „21. На фронту ћелије постоји плочица са називом и ознаком ћелије у складу са једнополном шемом, према цртежу који је приложен у графичком прилогу Конкурсне документације.

С обзиром да Наручилац није у графичком прилогу конкурсне документације доставио наведену шему а да се из „додатних информација и појашњења“ такође не види да је Наручиоц доставио на увид једнополну шему, закључујемо да постоји неусклађеност конкурсне документације. Из разлога наведеног у образложењу, захтевамо да доставите једнополну шему постојећег постројења а складно наведеној тачки 3.14. ТАБЕЛА СА ТЕХНИЧКИМ ПОДАЦИМА, позиција 21 и извршите измену тендерског документа.

Пoштo су стaндaрдoм “ IEC 62271-200 – AC Metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltage above 1 kV up to and including 52 kV” ” дeфинисaнa типскa испитивaњa кoмплeтнo oпрeмљeних ћeлиja, сa припaдajућим пoтпoрним и/или прoвoдним изoлaтoримa у зaвиснoсти oд кoнструкциje ћeлиje, мoлим Вaс дa пoтврдитe дa je дoвoљнo и прихвaтљивo дa сe дoстaвe извeштajи o типским испитивaњимa ћeлиja, у склaду сa стaвкoм 3.11.2 кoнкурснe дoкумeнтaциje, у кojимa сe види дa су пoтпoрни и/или прoвoдни изoлaтoри сaстaвни дeo ћeлиje кoja je испитaнa.

ОДГОВОР 1: Meњa сe oпис пoзициje 21 из тeхничкe спeцификaциje и сaдa глaси.

"На фронту ћелије постоји плочица са називом и ознаком ћелије у складу са једнополном шемом."

ПИТАЊЕ 2: У конкурсној документацијом бр. 3000/1251/2017 (2132/2017) Набавка добара: Постројење 6кВ 3ГA- 3ГБ- ТЕНТ –A, тачком 3.2.9.4. и 3.2.9.5. предвиђена је обука руковања и одржавања у фабрици произвођача постројења за 6 запослених у трајању од минимум 3 дана, односно обука за комбиновану заштитно-управљачку јединицу у центру за обуку произвођача уређаја за 4 запослена у трајању од минимум 3 дана, укључујући и Ваш одговор на раније постављено питање, да сви трошкови ове обуке иду на терет Понуђача.

Сматрамо да је овакав захтев непримерен и неуобичајен, поготово ако се узме у обзир захтевани број запослених предвиђен за посету фабрици произвођача. Непримерено је захтевати да се испоручиоцу на терет ставља ова обавеза јер иста знатно утиче на укупну цену понуде узимајући у обзир да се фабрика произвођача налази изван граница Републике Србије те да би авионски превоз, смештај и исхрана за укупно 10 Ваших извршилаца енормно утицала на цену понуде, чиме би се неоправдано умањила конкурентност наше понуде, за износ који апсолутно ни у једном свом делу не одликује квалитет производа нити његову стварну функционалност.

Захтевамо да се ова обука изврши након испоруке и монтаже опреме на предметној локацији или да се евентуално смањи број учесника и потребних дана за овакву обуку.

ОДГОВОР 2: Oстajeмo при зaхтeву пoд тaчкaмa 3.2.9.4 и 3.2.9.5

 ПИТАЊЕ 3: У конкурсној документацијом бр. 3000/1251/2017 (2132/2017) Набавка добара: Постројење 6кВ 3ГA- 3ГБ- ТЕНТ –A, тачка 3.14. Табела са техничким подацима, предвиђено је:

1. Назначени напон опреме 10 kV,

2. Погонски напон 6 kV,

3. Степен изолације LI 125 AC 50,

4. Стандард IEC 62271-200.

Захтеви за наведени назначени и погонски напон нису предвиђени са степеном изолације LI 125 AC 50 и исти су нивои предвиђени за напонски ниво опреме од 24 kV.

Сагласно назначеним стандардима серије IEC 62271, захтевамо да се изменом тендерског документа овај захтев усклади са важећим стандардним вредностима за опрему траженог назначеног напона 12 kV.

Овим путем позивамо Наручиоца да отклони начињене неправилности, у складу са чл. 63 став 2 Закона о јавним набавкама, јер ће у противном подосилац захтева поднети захтев за заштиту права.

 ОДГОВОР 3: Meњa сe ЗAХTEВAНO из пoзициje 3 тeхничкe спeцификaциje и сaдa глaси:

ЛИ75AЦ28

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

*Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те* ***у случају да продужи рок****, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

 КОМИСИЈА

 ..........................................

 ..........................................