ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-13668/6-2018

Свилајнац, 12.02.2018. године

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1579/2017 (1879/2017), за набавку добара: Мерно-регулациона опрема - ТЕМ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

- Молим додатна појашњењаа за ЈН/3000/1579/2017 ( 1879/2017)

За позиције 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 – Тражени су манометри са зглобним кућиштем. Пошто је појам „зглобно кућиште“ широк и није могуће прецизно идентификовати и шта он тачно подразумева, молимо да нам доставите технички лист, назив произвођача или фотографију постојећих манометара на којој је видљиво о којој врсти зглобног кућишта се ради?

- Зглобно кућиште са затварачем типа бајонет представља стандардно конструкцијско решење за већину произвођача са најефикаснијим начином отварања и затварања кућишта – окретањем затварача. Кућиште које се затвара навлачењем затварача или пертловањем није прихватаљиво. Пример једног од модела са траженим типом кућишта је WIKA 233.50.

- За позицију 52 – Пошто је тражени тип индуктивног давача обртаја више не производи, молимо да нам доставите техничке карактеристике давача ( опсег броја обртаја, тип излазног сигнала, степен механичке заштите, максимална радна струја, габаритне димензије, дужина спојног кабла, ...) да би били у могућности да понудим адекватну замену?

- Опсег броја обртаја није дефинисан од стране ни једног произвођача, јер мери импулсе.. Тип излазног сигнала је PNP, NO (normal open). Максимална радна струја 200mA. Габарити L70 до 80mm, M30, дужина кабла од 1мет. до 2 мет..

- За позицију 55 – Који је материјал тела траженог вентила? Које су димензије цеви ( дебљина зида) или прикључка на које се вентили варе? Ради унификације, ко је могући произвођач?

- Вентил је дефинисан за параметре: - температура 500°C и притисак 400bar, нпр. Челик Č740000. Унутрашњи пречник процесног прикључка вентила је 12 у који улази цев спољног пречника 12mm, дебљина зида 1,5mm.

Чланови/заменици чланова  комисије за јавну набавку: