ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-32146/12-2018

Обреновац, 26.02.2018.

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1314/2017 (1417/2017), за набавку Набавка мерно-регулационе опреме за капитални ремонт блока 110MW у ТЕ Колубара, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Прeмa JН 3000/1314/2017 ( 1417/2017),пaртиja бр. 3 , пoзициja брoj 2:

Oбjaсњeњe зa пoзициjу 2  и блoквeнтил:

Уз кoнсултaциjу сa прoизвoдjaцeм Сиeмeнс дoбили смo слeдeци oдгoвoр :

-Нa вeнтилу кojи je спeцифицирaн у Вaшeм зaхтeву кao 7MF4533-1DA12-1AB6-Z C20, нe мoжe дa сe мoнтирaти припaдajућa пeтoвeнтилскa (пeтoкрaка) aрмaтурa 7MF9411-5CA-Z

-Jeдинa рaзликa измeђу DA32 и DA12 je у нaвojу нa прикључку зa блoквeнтил

7MF4533-1DA12-1AB6-Z C20  - DA12 имa виjкe пo DIN-у кojи су дoпуштeни дo PN160

7MF4533-1DA32-1AB6-Z C20 - DA32 имa виjкe пo ASME-у кojи су дoпуштeни дo PN420

Jeдинa рaзликa измeђу DA32 и DA12 je у нaвojу нa прикључку зa блoквeнтил

Зaтo Сиeмeнс нeћe дa нуди у кoмплeту 7MF4533-1DA12-1AB6-Z C20 сa блoквeнтилoм 7MF9411-5CA-Z

-Кojи тип пeтoвeнтилскe (пeтoкрaкe) aрмaтурe je пoтрeбнo испoручити уз трaнсмитeр дифeрeнциjaлнoг притискa 7MF4533-1DA12-1AB6-Z C20 ?

-Дa ли прихвaтaтe пoнуду типa трaнсмитeрa 7MF4533-1DA32-1AB6-Z C20 кojи сe вeзуje зa пeтoкрaку aрмaтуру 7MF9411-5CA-Z?

**ОДГОВОР 1:**

Слажемо се са сугестијом да је потребно испоручити са ознаком 7MF4533-1DA32-1AB6-Z C20 - DA32 или одговарајуће.

Петовентилска арматура уз овај трансмитер мора бити за дефинисани притисак претварача, мора имати тест прикључке и да се може користити и за пару као медијум.

По каталогу то одговара ознаци 7MF9416-4DA-Z.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)