ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-Е.03.02-140591/8-2018

Датум: 18.05.2018.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0858/2018 (291/2018), за набавку: Реконструкција управљања истоварним рукама за пепео, врећастог филтера...., на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У оквиру Конкурсне документације за предметну јавну набавку у делу 3. Техничке спецификаци]е. 3.1. Врста и услуга (страна 16 од 77) специфицирано је:

Обим услуга:

3.11 Комуникација компресори

- Пружалац услуге треба да направи логику у управљачком систему за размену сигнала и мониторинг свих параметара контролера компресора који су доступни. Потребно је израдити процесне приказе (HMI) за приказ свих параметара компресора....

3.12 Комуникација електрофилтери

- Пружалац услуге треба да изврши конфигурацију и оспособљавање комплетне комуникације система управљања електрофилтерским постројењем и ДЦС система отпепељивања преко ПРОФИБУС протокола. Потребно је извршити проверу подешења адреса, модификацију и подешавање софтвера за размену сигнла у логици управљачког система електрофИлтера и проверу софтвера за размену сигнала на ДЦС систему отпепељивања ..

* Молимо Вас за потврду, везано за услугу Комуникација компресори, да је обавеза наручиоца конфигурација контролера компресора и ComboxP процесора, достављање мапе сигнала и асистенција током испитивања комуникације (преноса сигнала) Јер наведене услуге нису наведене у захтеваном опису услуга.
* За услугу Комуникација електрофилтери, у случају да се током реализације установи техничка немогућност успостављања комуникација Профибус протоколом са постојећом опремом, да ли је прихватљива реализација комуникације другим протоколом?

**ОДГОВОР 1:**

* Наведене услуге нису наведене у захтеваном опису услуга из разлога што је обавеза наручиоца услуге да изврши конфигурацију контролера и ComBox P процесора уколико буде потребно, као и асистенција приликом испитивања везана за поменуте уређаје.
* Уколико није могуће успоставити комуникацију траженим протоколом биће прихватљива реализација преко другог протокола, али функционалност и обим размене сигнала морају остати исти. Све додатне обавезе и трошкови због реализације комуникације другим протоколом су обавеза извршиоца услуге.

Наручилац ће, у складу са датим појашњењима, извршити измену конкурсне документације и продужити рок за доставу понуда.