НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: Реконструкција управљања истоварним рукама за пепео, врећастог филтера....

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0858/2018 (291/2018)

(број 5364-Е.03.02-140591/9-2018 од 18.05.2018. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ И*ЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 3000/0858/2018 (291/2018)

1.

У Делу 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈАконкурсне документације мења се тачка 3.12 тако да гласи:

* 1. **Комуникација електрофилтери**

Пружалац услугe треба да изврши конфигурацију и оспособљавање комплетне комуникације система управљања електрофилтерским постројењем и ДЦС система отпепељивања преко *PRОFIBUS* протокола. Потребно је извршити проверу подешења адреса, модификацију и подешавање софтвера за размену сигнла у логици управљачког система електрофилтера и проверу софтвера за размену сигнала на ДЦС систему отпепељивања.

Поред постојећих сигнала који се размењују, потребно је додати и информације о напонима и струјама секција електрофилтера. Повезивање треба да буде реализовано према функционалној припадности комуникационих уређаја PLC станицама. Потребно је додати на процесне приказе (HМI) система управљања отпепељивања додатне сигнале који се уводе у размену.

Уколико није могуће успоставити комуникацију траженим протоколом биће прихватљива реализација преко другог протокола, али функционалност и обим размене сигнала морају остати исти. Све додатне обавезе и трошкови због реализације комуникације другим протоколом су обавеза Пружаоца услуге.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.