|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |
| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно ДруштвоТермоелектране Никола Тесла, Обреновац |

|  |
| --- |
| **TERMOVENT SC doo** |
| **Temerin 21235** |
| **Industrijska zona bb** |
|  |

**ПРЕДМЕТ:** **Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 131/2014: преградни и регулациони вентили са погонима.**

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. 131/2014 - преградни и регулациони вентили са погонима:

**ПИТАЊЕ бр. 1:** У техничкој спецификацији, одељак 11, конкурсне документације, позиција 16, Неповратна клапна стоји DN80 PN40,FTF=205 мм.Проверити валидност уградбене дужине,да ли је наведена уградна дужина без урачунате заптивне испупчене површине.

**Одговор 1:** Ово је комплетна уградна дужина ,али пошто ове димензије нема у стандарду EN 558-1 који дефинише уградбене дужине вентила- дозвољено је (прихватљиво је) понудити прву најближу уградну дужину (FTF) која је у складу са стандардом EN 558-1.

**Питање 2:** У техничкој спецификацији, одељак 11, конкурсне документације, позиција 17, Засун DN 80 PN 40, FTF=395 mm

Проверити валидност уградбене дужине,да ли је наведена уградна дужина без урачунате заптивне испупчене површине.

**Одговор 2:** Ово је комплетна уградна дужина ,али пошто ове димензије нема у стандарду EN 558-1 који дефинише уградбене дужине вентила- дозвољено је (прихватљиво је) понудити прву најближу уградну дужину (FTF) која је у складу са стандардом EN 558-1.

**Питање 3 :** У техничкој спецификацији, одељак 11, конкурсне документације, позиције 20 и 21,Регулациони вентили.

Да ли су радни параметри Tr=80oC i Pr=44bar као што је наведено у техничкој спецификацији или према подацима из приложене Масонеилан спецификације (Tr=36 oC i Prmax=38bar)

**Одговор 3:** Користити параметре који су наведени у техничкој спецификацији- Tr=80oC i Pr=44bar.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведено појашњење сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 131/2014**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |