ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-142691/7-2018 од 21.05.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000 /1317/2018 (181/2018) за набавку добара „Гаранцијска испитивања турбине ТЕНТ А“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

На страни 14, тачка 4.2 Додатни услови, тачка 5, наводи се Копија важеће акредитације са детаљним описом акредитације која обухвата испитивања по стандарду DIN 1943

Ми сматрамо да је такав захтев дискриминишући и да се мора изоставити из конкурсне документацијеиз следећих разлога.

Наша компанија је има дугогодишњу традицију и специјализована је за мерења на парним турбинама у складу са DIN 1943. у својој дугогодишњој пракси, извршавајући услуге у великом броју држава, нисмо се срели са захтевом за акредитацију по DIN 1943.

Наша компанија обавља мерења у складу са АSМЕ PТC6, DIN 1943, IЕC953 (1,2,3), који су усклађени са ISО 9001 Стандардом за систем управљања квалитетом као и друге компаније у ЕУ. по нашим сазнањима не постоји У уе не постоји компанија са захтеваним стандардом.

због свега наведеног сматрамо да је услов за акредитацију према DIN 1943 дискриминаторски и да спречава конкурентност и подношење понуда од стране компанија које нису из Србије и да исти треба брисати из конкурсне документације, јер сам захтев за референцом доказује компетентност фирме која ће конкурисати на предметним пословима.

**ОДГОВОР 1:**

Наручилац остаје при траженом услову за технички капацитет у оквиру тачке 4.2 предметне јавне набавке да Понуђач има лабораторију за испитивање парних турбина (турбопостројења) са важећим сертификатом о акредитаци (за Србију - АТС Акредитациног тела Србије) које покрива обим акредитације термотехничких пријемних и погонских испитивања парних турбина и парних турбопостројења. Као доказ за тражени услов потенцијални Понуђач мора приложити копију важеће акредитације са детаљним описом акредитације која обухвата испитивање по стандарду DIN 1943.

Један од гаранцијских услова дефинисаних уговором између Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (Купац) и конзорцијума GE Power Sp. z o.o., Пољска и GE Power AG. Немачка (Продавац) је да специфична топлота турбопостројења бруто модернизоване турбине блока А4 мора бити мања или једнака од 7764.0 kJ/kWh.

Истим уговором дефинисан је начин доказивања предметног уговора. Једна од обавезујућих одредби за доказивање гаранције је да се гаранцијска испитивање морају извршити у складу са стандардом DIN1943 који и дефинише термо пријемна испитивања турбина.

Обзиром на горе наведено, Наручилац је у оквиру предметне јавне набавке услуга гаранцијског испитивања турбине ТЕНТ А поставио услов да потенцијални Понуђачи имају лабораторију чији обим акредитације покрива поменути стандард DIN1943. Овим стандардом Наручилац хоће да осигура техничку компетентност потенцијалног Понуђача да се овако захтевна испитивања не би понављала или оспоравала у случају непостизања гарантованих резултата или угрожавања гаранције за кључну опрему и високу вредност уговора.

Разлика између акредитоване лабораторије и организације сертификоване према стандарду ISO9001 је у томе што се предметним стандардом ISO9001 (систем управљања квалитетом) не дефинише техничка компетентност сертификоване организације, што је веома битно за ову јавну набавку.

Такође на основу података које поседује Наручилац у земљама ЕУ постоје компаније сертификоване по стандарду DIN1943.

 КОМИСИЈА

 ......................................

 ......................................

 .....................................