ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5365-Е03.04-142397/7-2018

Обреновац, 06.06.2018 год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0924/2017, 3000/0129/2018, (126/2018)**, за набавку контактних манометара  **– ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питaњe 1**

Сходно конкурсној документацији за  ЈН бр. 3000/0129/2018 (126/2018) молимо Вас да раимотрите захтев за продужење рок аиспоруке на 60 дана .

**Питање 2**

Такође, за позицију 4. може ли се понудити манометар опсега -1/0 бар  са једним снап ( магнетним контактом) NО ;  јер варијанта са „sliding”  контактом није могућа код нашег произвођача .

**ОДГОВОР 1 и 2**.

Захтев за продужење рока испоруке добара на 60 дана је неприхватљив за наручиоца, обзиром да су предметна добра потребна за планиране ремонтне активности у 2018. години, па се са продужењем рока доводи у питање реализација планираних ремонтних активности.

За позицију 4. техничке спецификације неприхватљиво је да се понуди манометар са једним „snap“ контактом, јер се добра из те позиције користе у сиглализацији и заштити ТА и према месту уградње и ф-ји захтевају да буде са два „sliding“ контакта. Тако да наручилац остаје при захтевима из КД.

КОМИСИЈА