НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ТРЕЋА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - **Трансмитери притиска,протока нивоа и температуре ТЕНТ-А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0122/2018 (459/2018)**

(број 105-Е.03.01-169629/15-2018 од 19.07.2018.године)

*Обреновац, јул, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ТРЕЋУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за ЈН добара: **Трансмитери притиска,протока нивоа и температуре ТЕНТ-А**

1.

Мења се тачка 4 техничке спецификације и гласи:

4. КОМПЛЕТ ЗА УГРАДЊУ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ

* КОЛИЧИНА: 2 ком
	+ СЕНЗОР :
		- ТИП : ВОЂЕНИ РАДАР ( TDR ) Coaxial antena
		- МОНТАЖА: СА ВРХА
		- МАТЕРИЈАЛ : SS316
		- ЗА ТЕМП ПРОЦЕСА : од -40ºC до 200ºC
		- ПРИКЉУЧАК НА ПРОЦЕС: ПРИРУБНИЦА DN80
		- МЕРНИ ОПСЕГ: 3m
	+ НАПАЈАЊЕ : 13,5-36VDC НОМИНАЛНО 24VDC
	+ ОПСЕГ : 0-3000mm
	+ МЕРНИ СИГНАЛ: 4..20mA ХАРТ
	+ ДИСПЛЕЈ : ЛЦД ГРАФИЧКИ
	+ МЕРНИ ОПСЕГ ДИЕЛЕКТРИЧНЕ КОНСТАНТЕ :
		- ГОРЊЕГ ФЛУИДА 1.6-5 ; 15-80
	+ ТАЧНОСТ :
		- ±3mm НИВОА
	+ РЕЗОЛУЦИЈА: 1,6mm
	+ ДАМПИНГ : 0,1 .. 36sec
	+ ПОДЕШАВАЊЕ : локално и даљински ХАРТ протоколом
	+ КУЋИШТЕ ТРАНСМИТЕРА :
		- SS316 са две коморе
		- Одвојено од сензора L=1,5m кабла
		- Електроника трансмитера херметички затворена
		- За услове амбијента : -40..66ºC, влажност 0-100% Р