ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5365-Е03.04-202924/6-2018

Велики Црљени,28.09.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0128/2018 (123/2018)**, за набавку **: Набавка oпреме за мерне кругове температуре у ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Молим да нам  доставите објашњења по  ЈН 3000/0128/2018 (123/2018)- **Набавка oпреме за мерне кругове температуре у ТЕ Колубара** за следеће ставке:

**Питање 1**

За ставке техничке спецификације 1,2 и  3 захтева се „спољашња заштитна цев: W.Nr. 1.4749 Č. 4970;“. За EN/W.Nr. 1.4749  нема одговарајауће ознака по JUS-у док је за ознаку по  JUS-у  Č. 4970 одговарајућа ознака EN/W.Nr. 1.4762

**Коју  ознаку материјала је потребно понудити ?**

**Питање 2**

Рок испоруке од 20 дана који је тражен је веома кратак.Да ли се рок испоруке може продужити на 45 дана од дана ступања уговора на снагу?

**Питање 3**

Да ли можете доставити цртеже за ставке 1-6 ?

**Питање 4**

4.Да ли је за ставку 9 прихватљив трансмитер са грешком мерења 0,1%?

**Питање 5**

Молимо да наведете буџет за предметну јавну набавку.

**Питање 6**

Да ли је прихватљиво да се позиције 3 и 6 еталонирају у петој тачки на 1000**°**C ?

**ОДГОВОР 1**

Може се понудити или материјал W.Nr. 1.4749 или материјал Č. 4970 (EN/W.Nr. 1.4762)

**ОДГОВОР 2**

Измена конкурсне документације у погледу рока испоруке биће објављена на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца.

**ОДГОВОР 3**

Наручилац не поседује цртеже за позиције од 1-6.

**ОДГОВОР 4**

За позицију 9 није прихватљив трансмитер са грешком мерења 0,1%.

**ОДГОВОР 5**

Подаци који се односе на процењену вредност ЈН представљају тајну у складу са општим актом којим се уређује пословна тајна у ЈП ЕПС.

**ОДГОВОР 6**

Како је дефинисано КД потребно је доставити  Уверења о еталонирању са резултатима у пет температурних тачака , и то: 20%, 40%, 60%, 80% и 100% од пуног опсега дефинисаног (по позицијама 1 ÷ 8) за свако мерило појединачно, издата од акредитоване лабораторије од стране АТС-а

 КОМИСИЈА