НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ЧЕТВРТАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА „Поправка и замена изолације постројења и уређаја на блоковима А1, А2 и А3 у ТЕНТ-А и на осталим блоковима по налогу Наручиоца“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 1761/2018 (3000/1702/2018)

(број 105-E.03.01-5022/3-2019 од 04.01.2019. године)

*Обреновац, јануар 2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ЧЕТВРТА ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 1761/2018 (3000/1702/2018)

1.

Мења се у делу Техничке спецификације у делу „Техничке карактеристике минералне вуне“ и сада гласи:

**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МИНЕРАЛНЕ ВУНЕ**

**I  Минерална вуна у облику јастука једнострано прошивеног поцинкованом жицом на меркур плетиву од поцинковане жице.**

- Запреминска маса:              100 +/- 10% kg/m3

- Коефицијент топлотне

   проводљивости  (R)  0,040 W/mK                      према SRPS EN 12667

- Температура примене (T)   min 680C                   према SRPS EN 14706

- Класа негоривости             class A1                      према SRPS EN 13501-1

- Ознака изолације                                                    према SRPS EN 14303

- фактор отпора дифузији водене паре >1             према SRPS EN 12086

- Задовољава AS квалитет                                       према SRPS EN 13468

**Топлотна проводљивост изолације код средње температуре употребе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ts ( ºC ) | макс. λ ( W/mK ) |
| 50 | 0,039 |
| 100 | 0,046 |
| 150 | 0,054 |
| 200 | 0,064 |
| 250 | 0,075 |
| 300 | 0,088 |
| 350 | 0,103 |
| 400 | 0,119 |
| 450 | 0,137 |

**II  Гранулисана минерална вуна за изолацију турбина**

-       запр. маса min.180 +/- 10% kg/m³

-       лаб. кфц. топ. пров. 0,040 w/mК при 50 ºC према SRPS EN 12667

-       темп. примене min 680 ºC                            према SRPS EN 14706

-       садржај влаге max 3%

-       фактор отпора дифузији водене паре > 1   према SRPS EN 12086

-       негоривост класе А1                                     према SRPS EN 13501-1

-       хемијске особине: употребљив са

аустеничним челицима

-       AS квалитет                                                   према SRPS EN 13468

2.

Мења се тачка 3.6. **ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ** и сада гласи:

3.6. **ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ**

3.6.1. Техничка документација која се доставља као саставни део понуде:

- План контроле квалитета састављен за овај посао, у свему према правилима струке, стручним процедурама и српским техничким прописима (план и програм контроле, поуздан начин вршења инспекције: улазне, међуфазне и завршне контроле, пробе на градилишту, техничка исправност понуђеног материјала, стручна лица која обављају проверу и пробе, поузданост набавке материјала и остало по прописима).

- Техничке листове за минералну вуну која ће бити уграђивана током извођења радова или Извештај о испитивању акредитованих институција РС уколико садрже доказе о поседовању тражених карактеристика.

Напомена: Ако понуђач планира испоруку вуне од више различитих произвођача, доставити техничке листове за сваку врсту минералне вуне посебно или Извештај о испитивању акредитованих институција РС уколико садрже доказе о поседовању тражених карактеристика.

3.

Мења се тачка **6.3. Обавезна садржина понуде** и сада гласи:

6.3 **Обавезна садржина понуде**

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

• Образац понуде

• Структура цене

• Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона

• Изјава о независној понуди

• Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

• Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

• обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

• потписан и печатом оверен „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)

• докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације

• Предлог плана контроле квалитета како је тражено у тачки 3.6. Техничке спецификације

• Техничке листове за минералну вуну која ће бити уграђивана током извођења радова или Извештај о испитивању акредитованих институција РС уколико садрже доказе о поседовању тражених карактеристика како је тражено у тачки 3.6. Техничке спецификације

• Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)

• Споразум о заједничком наступању

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

4.

Мења се тачка **6.25 Разлози за одбијање понуде** и сада гласи:

**6.25 Разлози за одбијање понуде**

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

• Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

• понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

• понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

• је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

• понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

• понуђач не достави Предлог плана контроле квалитета како је тражено у тачки 3.6. Техничке спецификације

• понуђач не достави Техничке листове за минералну вуну која ће бити уграђивана током извођења радова или Извештај о испитивању акредитованих институција РС уколико садрже доказе о поседовању тражених карактеристика како је тражено у тачки 3.6. Техничке спецификације

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

5.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

Доставити:

- Архиви