105.E.03.01- 478548/9-2018 од 17.12.2018

НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- отвореном -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/0402/2018 (1251/2018),

за набавку добара „ 6,6 кВ прекидачи “

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ  ИЗМЕНУ И  ДОПУНУ

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0402/2018 (1251/2018),

за набавку добара „6,6 кВ прекидачи“

- Додаје се  у одељку 3. Teхничка спецификација додаје се у тачки 3.4.3 Контрола и испитивање следећи текст :

Пријемна испитивања, FAT (Factory Acceptance Testing), треба спровести на сваком комаду опреме предвиђеном за испоруку, у овлашћеној или акредитованој лабораторији, у присуству два представника Наручиоца, пре испоруке.

По завршетку пријемних испитивања, Наручиоц и Испоручиоц ће саставити и потписати записник о извршеним испитивањима и резултатима испитивања.

Трошкове превоза, смештаја и исхране током испитивања, FAT, прекидача монтираних на колица, у овлашћеној или акредитованој лабораторији, ако се ово испитивање обавља у иностранству, сноси Наручиоц.

У складу са допуном мeња се одељак 3. Техничка спецификација и сада гласи као у прилогу Бр. 1

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

......................................

.....................................

Доставити:

- Архиви

ПРИЛОГ бр. 1

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Потребна је набавка резервних делова за редовно одржавање пумпи сливног кондензата и пумпи техничке расхладе. У табелама је дата спецификација са потребним деловима који су предмет набавке.

# 3.1.Врста и количина добара

# Увод

Разлог замене 6,6 kV прекидача 3150 А новим је технолошка застарелост, истрошеност помоћних контаката, повећана вероватноћа отказа због дугачког времена експлоатације, недостатак резервних делова, који се више не производе, за ремонте овог типа прекидача, што онемогућава квалитетно одржавање и угрожава њихову поузданост у критичним погонским догађајима, посебно при потреби за аутоматским пребацивањем напајања.

Нови прекидачи ће заменити старе прекидаче на главним доводима 6,6 kV постројења блокова Б1 и Б2.

Ниже су наведени основни подаци о постојећим прекидачима:

– Произвођач						MERLIN GERIN Француска

– Тип							DSE 25

– Ниво изолације						7,2 kV

– Назначени напон					6,6 kV

– Испитни напон 50 Hz, 1 min, према маси		20 kV

– Ударни напон према маси (1,2/50)			60 kV

– Назначена струја					3150 A

– Максимална подносива струја 1 s			50 kA

– Командни напон					220 V, 50 Hz

– Назначени напон мотора погонског механизма	220 V, 50 Hz

У 6,6 kV постројењима 0BD – Багер станица и 0BG – Депонија пепела, у експлоатацији, од 1983.г., налазе се 6,6 kV малоуљни прекидачи, производње МИНЕЛ, типа PUC-1012-750 (у 0BD – 5 комада) и PU-105-250 (у 0BG – 3 комада). Ови прекидачи представљају најстарију генерацију средњенапонских прекидача у ТЕНТ – Б и са становишта одржавања потпуно застарео (нема резервних делова, периодична контрола и замена диелектрика – уља...) а са становишта  експлоатације (чести откази, блокада механизма...) неефикасан део постројења, па је потребно извршити њихову замену.

Замена ових прекидача извршиће се уградњом средњенапонских прекидача 1250 A, 50 kA, на постојећи покретни део ћелије - колица, системом ретрофита, уз задржавање потпуне компатибилности са фиксним делом ћелије.

Taкође, у постројењу 0BG – Депонија пепела, у ћелијама број 4, 5, и 6, у којима се мењају малоуљни прекидачи, потребно је, у нисконапонском делу, извршити замену, тј. набавку, испоруку и монтажу опреме, са ожичењем, за управљање и заштиту главног струјног круга, без струјних мерних трансформатора (без испоруке и уградње) и релеја за заштиту (само монтажа, без испоруке) према шеми деловања, коју ће преузети приликом увида на лицу места и спецификацији, датој у табели одељка 3.4.5.

## 3.2 Општи захтеви за 6,6 kV прекидачe

Опрема 6,6 kV прекидача који ће се уградити у постројење ТЕ "Никола Тесла"–Б мора задовољити следеће:

Деловање опреме мора бити усаглашено са свим врстама погонских стања и услова.

Карактеристике опреме морају бити усаглашене са садашњим инсталисаним капацитетима ТЕНТ–Б.  Ово се нарочито односи на одређивање прекидне моћи прекидача на максималну струју кратког споја.

## 3.3 Норме

Главне норме за пројектовање, производњу и испитивање електричне опреме, уз постојеће и важеће националне норме, су:

IEC				Међународна електротехничка комисија.

ISO				Међународна организација за стандардизацију.

CEE	Међународна комисија за усклађивање сертификата за електричну опрему.

CENELEC			Европски одбор за електротехничку стандардизацију.

Прекидачи треба нарочито да задовоље следеће стандарде:

IEC 60694			Општа спецификација стандарда за високонапонске

прекидаче и управљачке уређаје.

IEC 62271–100		Високонапонска постројења и управљачки уређаји. Прекидачи наизменичне струје.

IEC 62271–200		Високонапонска постројења и управљачки уређаји. AC метал-оклопљена постројења за називне напоне преко 1 kV до и укључујући 52 kV.

Карактеристике, испитивања и називне вредности опреме треба да одговарају последњим издањима релевантних IEC стандарда.

## 3.4. Системски и функционални захтеви

## 3.4.1 Основни захтеви

Ова спецификација техничких услова и техничких захтева односи се на назначене карактеристике, конструкцију, захтеве за опрему, контролу и испитивања опреме и представља минималне захтеве у погледу квалитета и карактеристика опреме која се захтева.

Као изолационо средство и средство за гашење лука користи се SF6 гас.

Поред назначене прекидне струје кратког споја, прекидач треба да је способан за уклапање и исклапање свих струја без стварања штетних пренапона.

Нови 6,6 kV прекидачи морају да задовоље следеће захтеве:

Медијум за изолацију и гашење електричног лука		SF6

Ниво изолације							7,2 kV

Назначени напон 							6,6 kV

Назначена струја								3150 А, 1250 А

Максимална подносива струја 1 s					50 kA

Ударна струја кратког споја						125 kА

Подносиви испитни напон 50 Hz					20 kV

Подносиви ударни напон (1,2/50)					60 kV

Назначена фреквенција							50 Hz

Помоћни напон калема за укључење и калема за искључење:

- Четири прекидача 3150 А					220 V, 50 Hz

- Пет прекидача 1250 А						220 V, DC

- Три прекидача 1250 А						48 V, DC

Помоћни напон мотора погонског механизма				220 V, 50 Hz

Растојање између полова (само за прекидаче 3150 А)		240 mm

Конектор (само за прекидаче 3150 А)					39 пинова

Опрема погонског механизма прекидача:

Мотор за навијање опруге.

Окидач укључења.

Окидач искључења.

Показивач положаја (механички: укључен/искључен).

Бројач манипулација.

Тастери за механичко укључење и искључење.

Показивач стања опруге (навијена/ненавијена).

Реле «антипумпаж» за спречавање неконтролисаног укључења прекидача.

Сигнална склопка са минимално 7NO+7NC помоћних контаката.

Могућност ручног навијања опруге (полуга саставни део испоруке).

Обезбеђење свих неопходних блокада против евентуалних неконтролисаних манипулација од стране погонског особља као што су:

Прекидач је могуће извући из радног у тест положај само ако је искључен.

Прекидач је могуће увући у радни положај из тест положаја, само ако је искључен.

У међуположају (између тест и радног положаја) није могуће вршити укључење/искључење прекидача.

Укључивање прекидача је могуће само у крајњем радном (увученом) или крајњем тест (извученом) положају.

Пожељно је, не и обавезно, да понуђач посети објекат и упозна се са предметом набавке. Адреса за заказивање могуће посете објекту је mihailo.djordjevic@eps.rs

## 3.4.2 Конструкција

Приликом замене прекидача потребно је постићи компатибилност са преосталим непокретним делом ћелије. То подразумева:

За прекидаче 3150 А - испоруку прекидача на колицима са дефинисаним димензијама и одговарајућим раставним контактима, конекторима, блокадним механичким и електричним системом који су прилагођени осталим елементима непокретног дела постојеће ћелије,

За прекидаче 1250 А - испоруку прекидача, уграђеног на постојећа, стара колица од прекидача МИНЕЛ PU(C), са дефинисаним димензијама и одговарајућим раставним контактима, конекторима, блокадним механичким и електричним системом који су прилагођени осталим елементима непокретног дела постојеће ћелије.

Испорука покретног дела ћелије (колица) са раставним шинским контактима, је обавеза Наручиоца.

## 3.4.3 Контрола и испитивање

Сва  испитивања која се обављају на материјалу и опреми треба да се обаве у складу са IEC стандардима.

Типска испитивања треба да су спроведена на сваком типу и класи специфициране опреме у сврху утврђивања њених карактеристика. Прегледни списак типских испитивања и копије атеста о типским испитивањима треба доставити уз понуду.

Типским атестима минимално треба да су обухваћена следећа испитивања:

Диелектричка испитивања.

Контрола унутрашњег ожичења и система уземљења.

Испитивање напоном индустријске фреквенције.

Испитивање ударним напоном.

Мерење прелазних отпора главног кола.

Испитивање загревања називном струјом.

Испитивање краткоспојном подносивом струјом главног струјног кола.

Испитивање прекидне и уклопне моћи прекидача.

Функционална испитивања.

Пријемна испитивања, FAT (Factory Acceptance Testing), треба спровести на сваком комаду опреме предвиђеном за испоруку, у овлашћеној или акредитованој лабораторији, у присуству два п редставника Наручиоца, пре испоруке.

По завршетку пријемних испитивања, Наручиоц и Испоручиоц ће саставити и потписати записник о извршеним испитивањима и резултатима испитивања.

Трошкове превоза, смештаја и исхране током испитивања, FAT, прекидача монтираних на колица, у овлашћеној или акредитованој лабораторији, ако се ово испитивање обавља у иностранству, сноси Наручиоц.

## 3.4.4 Документација

Понуђач је обавезан да као део понуде достави и :

Прегледан списак спроведених типских испитивања.

Копије атеста типских испитивања.

Изводе из каталога, цртеже, литературу за све понуђене ставке.

Мерну скицу уклапања прекидача у постојеће ћелије.

Шему унутрашњег ожичења.

Понуђач који буде изабран мора да достави, након потписивања уговора, у року од 30 дана, следећу документацију :

Детаљан план и програм производње, фабричких испитивања и испоруке.

Детаљну техничку спецификацију понуђене опреме усаглашену са захтевима Наручиоца.

Термин план реализације уговора.

Предлог испитног протокола.

Документација, која се доставља приликом испоруке прекидача:

Цртежи.

Шеме.

Упутства за монтажу, испитивање и одржавање.

Испитни протоколи са пријемних испитивања.

## 3.4.5 Нисконапонски део ћелије

У НН делове ћелија, постројења 0BG – Депонија пепела, у којима се врши замена малоуљних прекидача (ћелије број 04, 05 и 06), потребно је демонтирати постојећу опрему, испоручити и монтирати нову, према следећој спецификацији, по ћелији:

| Р. Бр. | Опис | Ј. Мере | Количине |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аутоматски заштитни прекидач, 2 А, Ц, 2П, ДЦ | ком | 1 |
| 2. | Аутоматски заштитни прекидач, 6 А, Б, 2П, ДЦ, помоћни контакт | ком | 1 |
| 3. | Аутоматски заштитни прекидач, 10 А, Ц, 2П, ДЦ, помоћни контакт | ком | 1 |
| 4. | Аутоматски заштитни прекидач, 2 А, Ц, 2П, ДЦ | ком | 1 |
| 5. | Аутоматски заштитни прекидач, 10 А, Ц, 2П, АЦ, помоћни контакт | ком | 2 |
| 6. | Помоћни релеј, са постољем | ком | 8 |
| 7. | Редне стезаљке, од 1,5 ÷ 6 mm2 | ком | 200 |
| 8. | Проводник Р/F, црни, 1,5 mm2 | m | 150 |
| 9. | Проводник Р/F, црни, 2,5 mm2 | m | 30 |
| 10. | Проводник Р/F, црни, 4 mm2 | m | 10 |
| 11. | Проводник Р/F, црни, 6 mm2 | m | 10 |
| 12. | Шина Е35, 2 m | ком | 2 |
| 13. | Перфорирани канал сиви, 60x80, 1 m | ком | 1 |
| 14. | Перфорирани канал сиви, 40x80, 2 m | ком | 2 |
| 15. | Монтажни прибор за везивање и означавање | кпл | 1 |

Напомена:

- Испорука, параметрирање и испитивање микропроцесорског заштитног релеја, SEPAM, обавеза је Наручиоца, док је монтажа и повезивање обавеза Изабраног Понуђача.

- Средњенапонска ћелија треба да буде комплетно ожичена и испитана, са опремом и прибором из горње спецификације, према шемама које ће Наручилац испоручити изабраном Понуђачу, након закључења Уговора.

3.5 Спецификација опреме

| Бр. | Назив опреме | Ј. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извлачиви 6,6кV прекидач, SF6, на колицима, за унутрашњу монтажу -Називни напон: 7,2 kV -Подносиви ударни напон (1,2/50): 60 kV -Назначена струја: 3150 А -Струја кратког споја: 50 kА -Ударна струја кратког споја: 125 kА -Медијум за гашење лука: SF6 -Напон калема за укључење: 220 V ac -Напон калема за искључење: 220 V ac -Напон механизма за навијање опруге: 220 V аc -Растојање између полова: 240 mm -Конектор са 39 пинова | ком | 4 |
| 2. | 6,6 kV прекидач, SF6, уграђен на постојећa колица, прекидача PUC-1012-750, за унутрашњу монтажу. -Називни напон: 7,2 kV -Подносиви ударни напон (1,2/50): 60 kV -Назначена струја 1250 А -Струја кратког споја: 50 kА -Ударна струја кратког споја: 125 kА -Медијум за гашење лука: SF6 -Напон калема за укључење: 220 V dc -Напон калема за искључење: 220 V dc -Напон механизма за навијање опруге: 220 V аc | ком | 5 |
| 3. | 6,6 kV прекидач, SF6, уграђен на постојећa колица, прекидача PU-105-250, за унутрашњу монтажу. -Називни напон: 7,2 kV -Подносиви ударни напон (1,2/50): 60 kV -Назначена струја 1250 А -Струја кратког споја: 50 kА -Ударна струја кратког споја: 125 kА -Медијум за гашење лука: SF6 -Напон калема за укључење: 48 V dc -Напон калема за искључење: 48 V dc -Напон механизма за навијање опруге: 220 V аc | ком | 3 |
| 4. | Kaлем за укључење прекидача 1250 А, под редним бројем 2, 220 V dc. | ком | 1 |
| 5. | Калем за искључење прекидача 1250 А, под редним бројем 2, 220 V dc. | ком | 1 |
| 6. | Kaлем за укључење прекидача 1250 А, под редним бројем 3, 48 V dc. | ком | 1 |
| 7. | Калем за искључење прекидача 1250 А, под редним бројем 3, 48 V dc. | ком | 1 |
| 8. | Испорука и монтажа опреме у нисконапонски део ћелије (према спецификацији из табеле у одељку 3.4.5.) | комплет | 3 |

# 3.6 Гарантни период

Гарантни рок за испоручена добра не може бити краћи од 24 месеца  од дана квалитативнивног  пријема  добара.

Наручилац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Изабраном Понуђачу Приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за недостатак.

Изабрани Понуђач  се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС.

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Наручиоца, Изабрани Понуђач  ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Наручиоца.

Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на добру у гарантном року. На замењеном добру тече нови гарантни рок и износи 24 месеци од датума замене.

Сви трошкови који буду проузроковани Наручиоцу , а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет Изабраног Понуђача.

# 3.7 Паковање, отпрема и транспорт

Продавац треба да припреми, упакује и транспортује опрему до места које одреди Наручилац и одговоран је за сва евентуална оштећења која могу настати до тренутка пријема опреме од стране Купца.

# 3.8 Рок испоруке добара

Рок испоруке и монтаже опреме не може  бити дужи од 6 месеци од дана закључења уговора.

Изабрани понуђач је обавезан да достави у року од 30 дана од дана заључења уговора  следећу документацију :

- Детаљан план и програм производње, фабричких испитивања и испоруке.

- Детаљну техничку спецификацију понуђене опреме усаглашену са захтевима Наручиоца.

- Термин план реализације уговора који  је предмет усаглашавања са Наручиоцем.

- Предлог испитног протокола.

# 3.9  Место испоруке добара

Место испоруке добара је: ЈП ЕПС, Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ Б Пoштaнски фaх 35, Ушћe  11500 Oбрeнoвaц

Понуда се даје на паритету ф-ко ТЕНТ Б

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача

# Квалитативни и квантитативни пријем

Квантитативни пријем

Изабрани понуђач се обавезује да писаним путем обавести Наручиоца о тачном датуму испоруке најмање седам (7) радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става  садржи  следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује.

Наручилац је дужан да, у складу са обавештењем Изабраног понуђача, организује благовремено преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби и/или Отпремнице и провером:

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

- Да ли је испоручена уговорена количина;

- Да ли су добра без видљивог оштећења;

- Да ли су испоручени уз прекидаче:

- Цртежи

- Шеме

- Упутства за монтажу, испитивање и одржавање

- Испитни протоколи са пријемних испитивања.

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Квалитативни пријем

Наручилац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара,без одлагања, утврди квалитет испорученог добра  чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана.

Наручилац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Изабрани понуђач не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Изабраног понуђача да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Наручилац је обавезан да Изабраном понуђачу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Када се, после  извршеног квалитативног  пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Наручилац је обавезан да Изабраном понуђачу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Изабрани понуђач је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Наручиоца о исходу рекламације.

Наручилац, који је Изабраном понуђачу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Изабраног понуђача:

да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или

да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено  добро са недостацима о свом трошку преузме или

да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Наручилац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Изабрани понуђач одговара Наручиоцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Изабрани понуђач је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Наручиоца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

У случају неслагања Изабраног понуђача са извршеним квалитативним пријемом, као и неприхватања или оспоравања приговора, контролу извршене испоруке добара извршиће независна лабораторија, одобрена од стране Изабраног понуђача и Наручиоца. Одлука независне лабораторије биће коначна.

Одлука независне лабораторије за контролу ни у ком случају не ослобађа Изабраног понуђача од његових обавеза и одговорности из овог Уговора.

Трошкове контроле сноси Изабрани понуђач.