ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-548945/6-2018

27.12.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку броj за набавку добара ЈН 3000/0422/2018 (1894/2018) „ Резервни нисконапонски електромоотори ТЕНТ А,“ на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У вези са конкурсном документацијом за јавну набавку добара бр. 1894/2018 молимо Вас да одговорите на следећа питања:

Молимо Вас за допунске информације у вези тражене спецификације за испоруку електро мотора:

- класа изолације „ В „ или „F „

- положај изводне кутије гледано са погонске стране( леви или десни)

- услови амбијента ( температура, влажност, агресивна околина итд)

- услове рада( врста радне машине, број укључења на час, број узастопних укључења итд)

- начин покретања

- да ли је потребна уградња термичке заштите

 - за моторе под бројем 4. и 10. облика В5 са прирубницом, потребно је прецизирати да ли су на прирубници рупе са навојем или без навоја, навести димензије

**ОДГОВОР 1:**

Класа изолације је „F“

- положај прикључне кутије за моторе до осне висине 112 је горе, за моторе од осне висине 132 је са десне стране

- тражени су стандардни мотори а не за агресивну средину

- мотори покрећу различите радне машине: пумпе, вентилаторе, дробилице...

- покретање је директно

- није потребна уградња термичке заштите

- рупе на прирубници су без навоја

**ПИТАЊЕ 2**:

За мотор под бројем 6.потребно је:

* Утврдити за коју брзину обртања је намењен мотор
* - да ли се зна произвођач мотора

**ОДГОВОР 2:**

Брзина обртања је 1470 о/мин, односно ради се о четворополном електромотору. Произвођачи мотора који су нам у погону су SEW EURODRIVE и SEVER.

**ПИТАЊЕ 3:**

Молимо за продужење рока предаје понуде за 15 дана с обзиром да у периоду припреме понуде има више празника и нерадних дана.

**ОДГОВОР 3:**

Наручилац остаје при свом захтеву, да се јавно отварање понуда одржи 10.01.2019.године

 *КОМИСИЈА*