ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365E 03.04.- 569443/6-2018

Велики Црљени, 25.12.2018 . год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0334/2018 (1693/2018)** за: **Запорна арматура високог и ниског притиска-ТЕ Колубара А** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3000/0334/2018 (1693/2018)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1.**

Za pozicije 16-22 kraj spona za polužje ventila.

Molimo da dostavite crtež kao prilog konkursne dokumentaciji za poz. 16-22 kraj spona za polužje ventila., kako bismo nedvosmisleno mogli definisati materijale i izvedbe rezervnog dela koji treba ponuditi. U suprotnom bi moglo doći do toga da se isporučeni deo uklapa o tehnički

opis tehničke specifikacije, a da konstruktivno ne odgovara stvarnim potrebama pozicije.

Одговор:

У следећој табели дајемо димензије и опис спона за полужје вентила према позицијама из спецификације..

|  |  |
| --- | --- |
| 16 | **Крај споне за полужје вентила, (угаони зглоб),** дужина прикључног навоја L = 125 mm, навој спољни М24 х 1,5 mm, димензије конуса Ø27 mm- Ø30 mm, конус 1:10, |
| 17 | **Крај споне за полужје вентила, (угаони зглоб),** дужина прикључног навоја L = 115 mm, навој спољни М24 х 1,5 mm, димензије конуса Ø24 mm- Ø26 mm, конус 1:10, |
| 18 | **Крај споне за полужје вентила, (угаони зглоб),** дужина прикључног навоја L = 95 mm, навој спољни М24 х 1,5 mm -леви димензије конуса Ø18 mm- Ø20 mm, конус 1:10, |
| 19 | **Крај споне за полужје вентила, (угаони зглоб),** дужина прикључног навоја L = 95 mm, навој спољни М28 х 1,5 mm, димензије конуса Ø20 mm- Ø22 mm, конус 1:10, |
| 20 | **Крај споне за полужје вентила, (угаони зглоб),** дужина прикључног навоја L = 92 mm, навој спољни М20 х 1,5 mm –леви димензије конуса Ø16 mm- Ø18 mm, конус 1:10, |
| 21 | **Крај споне за полужје вентила**, (**угаони зглоб),**  дужина прикључног навоја L = 85 mm, навој спољни М14 х 1,5 mm димензије конуса Ø10 mm- Ø12 mm, конус 1:10, |
| 22 | **Крај споне за полужје вентила, (угаони зглоб),** дужина прикључног навоја L = 63 mm, навој спољни М14 х 1,5 mm, димензије конуса Ø12 mm- Ø14 mm, конус 1:10, |

Напомена: Угаони зглобови поз.16-22, по конструкцији одговарају зглобовима за ауто индустрију које производи фирма Металац ФАД Горњи Милановац, на пример каталошки бр.5369.10.00.

**ПИТАЊЕ 2**

Kako se dokazuje tehnička usaglašenost za poz. 16-22 kraj spona za polužje ventila

na osnovu koje se ocenjuje tehnička ispravnost ponude?

Одговор:

На основу датих димензија и описа спона у одговру на питање бр.1. понуђач треба да понуди производ који је у сагласности са траженим. Ако се тај услови испуни и понуда ће бити технички исправна.

**ПИТАЊЕ 3**

Pitanje za poz.6 Ventil sigurnosti sa oprugom, ugaoni, navojni, R1" NP16

Kako je navedena radna temperatura Tr=200\*C i Pr=10 bar i prema karakteristikama materijala

mesinga, da li je moguće ponuditi ventil sigurnosti sa telom i unutrašnjim delovima od mesinga kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji, odnosno, da li je korektno navedena radna temperatura ako je medij voda, a Tr=200\*c, a Pr=10bar?

Одговор:

Грешка је у вредности за темепратуру. Исправна вредност за темературу је 170ºc. тј. медиј је вода са параметрима Tr=170ºc, a Pr=10bar.

**ПИТАЊЕ 4**

Obzirom na nejasnoće vezane za tehničke opise pojedinih pozicija, kao i na  predstojeće

 praznike u zemlji i zapadnoj evropi koji se međusobno nadovezuju,  te značajan deo perioda

za obradu tendera i dostavljanje ponuda pada u dane praznika,  molimo da odložite termin

 predaje tenderske dokumentacije.

Одговор:

Сагласни смо да се помери рок за понуде.

Наручилац ће измену Конкурсне документације за ЈН бр. **3000/0334/2018(1693/2018)** објавити наПорталу јавних набавки и својој интернет страници.

Комисија за Јн/**3000/0334/2018(1693/2018)**

Наручилац ће измену Конкурсне документације за ЈН бр. **3000/0334/2018(1693/2018)** објавити наПорталу јавних набавки и својој интернет страници.