ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5365-Е0304-507511/7-2018

Обреновац, 21.12.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0423/2018 (1391/2018)**, за набавку **Набавка трансформатора и НН мотора у ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**

**За партију 2**  **(ЕЛЕКТРОМОТОР У ЕX ИЗВЕДБИ)** молимо за детаљније информације о Еx застити:

2.1 Врста заштите (повећана заштита, непродорни оклоп...)  
2.2 Уградња (надземна или подземна)  
2.3 Врста гасова  
2.4 Температурна класа

**ОДГОВОР 1:**.

**За партију 2** **(ЕЛЕКТРОМОТОР У ЕX ИЗВЕДБИ)**

2.1 Врста застите (повецана застита, непродорни оклоп...)  **- IP44, зона опасности 2**  
2.2 Уградња (надземна или подземна)                                   - **надземна**  
2.3 Врста гасова                                                                      **- дизел гориво**  
2.4 Температурна класа                                                            **- Ex e II T3**

**ПИТАЊЕ 2**

**За партију бр. 3** **(САМОУКОЧНИ МОМЕНТНИ ЕЛЕКТРОМОТОР СА КОНУСНИМ РОТОРОМ)**

3.1 Како се управља мотором? Да ли се за управљање  мотора користе отпорници у колу ротора

3.2 380 В у троуглу или звезди?

3.3 Да ли је потребна додатна застита мотора (PTC, РТ1000,РТ100)

3.4 Да ли је потребан encoder?

**ОДГОВОР 2**

**За партију бр. 3** **(САМОУКОЧНИ МОМЕНТНИ ЕЛЕКТРОМОТОР СА КОНУСНИМ РОТОРОМ)**

3.1  **-** покретање мотора је преко моторне склопке, ротор је кавезни, не користе се отпорници у колу ротора

3.2  380 V у троуглу или звезди?      **- 380V u звезди**

3.3 Да ли је потребна додатна застита мотора (PTC, PT1000, PT100)?       **- ne**

3.4 Да ли је потребан енцодер?                                                                                **- ne**

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измену конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца

КОМИСИЈА