НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***Прва* ИЗМЕНА / ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

 бр. 1726/2018 (3000/1590/2018)

**Предмет јавне набавке :** Калорифери ТЕНТ Б

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

 **К О М И С И Ј А**

(број 5364-Е.03.02-549036/8-2018 од .28.12 2018. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВА* ИЗМЕНА/ДОПУНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку бр.  **1716/2018 (3000/1590/2018):** Калорифери ТЕНТ-Б

1.

У техничкој спецификацији (тачка 3. Конкурсне документације) додаје се: појашњење и цртеж

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

# 3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

# Врста и количина добара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рб** |  **Предмет набавке** |  **Јед.мера** | **количина** |
|  **1** | Парни калорифери | Ком |  20 |

**Техничке карактеристике парних калорифера:**

Радни флуид: Водена пара

Притисак радног флуида: 8bar

Температура засићене паре за притисак 8bar: 172 °C

Цеви: челичне оребрене

Материјал измењивача: Челик P235GH-TC1

Измењивач: 3 реда

Електромотор: Трофазни кавезни асинхрони

Снага електромотора: 0,25kW

Број обртаја: 900 o/min

Снага калорифера за улазну температуру ваздуха Тул= -15, Q=120kW

Проток ваздуха: Q=2,5 – 3,5 m3/ѕ

Димензије: 750x450x700, осни размак прикључака приближно 600mm

Прикључци: Прирубнички PN16

Димензије прирубница: горе DN50, доле DN40

Уз калорифере нису потребни носачи.

**Обавезе Изабраног продавца приликом испоруке:**

- атест калорифера (мора садржати испитивање цевног снопа калорифера хладним воденим притиском од 12bar након израде калорифера);

- Атесте произвођача цеви за измењивач (атест материјала и извештај о испитивању цеви код произвођача цеви).



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veličina** | **A** | **B** | **C** | **e** |
| **Dimenzija u milimetrima** | 750 | 450 | 700 | Približno 600 |

**Напомена:** Горња прирубница DN50 PN16, доња DN40 PN16.

**3.2. Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:**

* **Каталог/извод из каталога -** Понуђач је дужан да као део понуде достави каталог или каталошки извод произвођача са јасно назначеним техничке карактеристикама понуђеног добра.

# 3.3 Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **60** (шездесет) дана од дана закључења Уговора.

# 3.4. Место испоруке добара

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

# Квалитативни и квантитативни пријем

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

* Да ли су доставили атест калорифера (мора садржати испитивање цевног снопа калорифера хладним воденим притиском од 12bar након израде калорифера);
* Да ли су доставили Атесте произвођача цеви за измењивач (атест материјала и извештај о испитивању цеви код произвођача цеви)..

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Купац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Купац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

# Гарантни рок,

Гарантни рок за предмет набавке је минимум **12** месеци од дана испоруке добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви