ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5365-Е03.04-14631/1-2019

Велики Црљени, 11.01.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/1726/2018 (2257/2018)**, за набавку **Набавка прекидача за RP 0,4 кV - ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**

питање је везано за позицију бр. 1

"Трополни заштитни прекидач снаге, 690V, 50Hz, називне струје 2000A прекидне моћи 65kA, извлачиве верзије, Ics=100%Icu",

Mолимо Вас да прецизирате следеће ставке везена за трополни заштитни прекидач:

1. Који је погон у питању (моторни, ручни)?

2. Који помоћни окидачи (напонски или поднапонски)?

3. Каква треба заштитна јединица?

4. Треба ли дисплеј, помоћни и сигнални контакти?

**ОДГОВОР 1:**.

1.      Као што је и дефинисано у техничком опису – електромоторни погон 220V DC.

2.      Као што је и дефинисано у техничком опису:

     -XF окидач за укључење 220V DC;

     -MX окидач за исклучење 220V DC.

3.      Селективна заштитна јединица  типа Micrologic 5.0 A

      4. Дигитални дисплеј је саставни део Micrologic 5.0 A заштитне јединице.

У прекидач треба да су фабрички уградјена 4 преклопна помоћна контакта за

сигнализацију стања прекидача OF, као и један контакт за сигнализацију прораде прекидача SDE услед грешке.

КОМИСИЈА