ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01- 23524/9 -2019

 29.01.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку броj 2038/2018(3000/0406/2018) за набавку добара: „ Релејна и склопна техника ТЕНТ “, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 6.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Молим да нам одговорите на следћа питања:

**ТЕНТ А**

Позиција 11:  Контактор 3-ПОЛНИ  400V/50HZ 110V DC 18,5KW AL40-30-22

Да ли уместо захтеваног контактора 3-ПОЛНИ  400V/50HZ 110V DC 18,5KW AL40-30-22 можемо понудити AF38Z-30-00-21 24-60V50/60HZ 20-60VDC + помоћни контакт CA4-22E?

<https://new.abb.com/products/1SBL296001R2100/af38z-30-00-21-24-60v50-60hz-20-60vdc-contactor>

<https://new.abb.com/products/1SBN010140R1022/ca4-22e-auxiliary-contact-block>

Позиција 14: Контактор 25A  AC 230V 3RT1026-APO4

Ознака за тражени контактор је неисправна, недостаје карактер и треба да гласи 3RT1026-1APO4. Такодје је контактор из старе серије која се не производи више. Замена је 3RT2026-1APO4. Да ли Вам одговара понудјена замена?

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/hr/Catalog/Product/3RT2026-1AP04>

Позиције 48 и 49:  Прекидач заштитни трополни  C10/3 10KA са сигналним контактима EN 60898   и Прекидач заштитни трополни C16/3 10KA са сигналним контактима  EN 60898

Да ли помоћни контакти треба да дају отворен или затворен сигнал?

Да ли помоћни контакти треба да сигнализирају  идикацију грешке?

Или да ли су Вам потребни двоструки контакти који имају индикацију позиције контаката  или грешке?

Шта представља ознака ЕN 60898 и да ли се то односи на прекидач или на помоћни контакт?

**ТЕ МОРАВА**:

Позиција 76: Моторна заштитна склопка , BES називне струје  In 1-1,6 A, Un 690 V, bimetal 0,6-1In , са заштитом од нестанка фазе, прек.моћ до In 10A=100kA 3p BES00320

Проверити наведену ознаку BES00320, не одговара струјном опсегу  od 1-1,6 A.Молим Вас наведите која моторна заштитна склопка Вам је потребна?

Позиције 135 и 136: Резерва за сигнализатор  220/350  AC/DC  BZ599075 и Резерва за сигнализатор 220/350 AC/DC   BZ599076

Добили смо информацију од добављача да се тражене позиције више не производе и да се не могу набавити на тржишту.  Да ли Вам одговарају понуђене замене BZ501215-B i BZ50218-B?

<https://image.schrackcdn.com/katalogseiten/k_trbmgen7_68-70_en.pdf>

Позиције 141:Преграда за растављач ОТ400Е03 између фаза

*Молим Вас доставите каталошки број за тражену позицију.*

Позиција 142: Преграда за растављач ОТ630Е03 између фаза

*Молим Вас доставите каталошки број за тражену позицију.*

Позиција 143:Шпулна искључења за SACE Tmax In400A

*Молим Вас доставите каталошки број за тражену позицију.*

Позиција 145: Клаксон сирена за 220 V за спољну уградњу

*Да ли за тражену сирену одговара јачина звука од 101 dB/m?Да ли се тражена сирена уклапа у температурни опсег од -10 oC do +50oC ? Да ли јој одговара степен заштите  ИП65? Да ли мора бити у пластичном или силуминском кућишту?*

Позиција 146: Сирена за возњу уназад 12/24 VDC

*Да ли за тразену сирену одговара маx јачина звука од 110 db? Да ли одговара темперарурном опсегу од -40oC do +70oC? Да ли за тражену сирену одговара степен заштите  IP45? Да ли мозете да нам наведете тип и  модел сирене која Вам је потребна?*

**ТЕ КОЛУБАРА:**

Позиција 157: Контактор 40А, командни напон 230v AC, тип LC1-D40 P7

 *Тражена ознака је неисправна, недостаје карактер и треба гласи* ***LC1D40AP7****.Молим Вас за проверу.*

Позиција 158: Контактор 65А, командни напон 230 V AC , тип LC1-D65 P7

*Тражена ознака је неисправна, недостаје карактер и треба да гласи* ***LC1D65AP7****. Молим Вас за проверу.*

**ОДГОВОР 1:**

**ТЕНТ А**

Позиција 11 – Може се уместо траженог типа контактора понудити одговарајући како је и наведено у конкурсној документацији.  Одговарајући  значи да замена мора бити адекватна референтном, односно да  поседује све техничке карактеристике са референтним (као нпр. код контактора напон, ампеража, димензије, начин везивања, односно монтирања, затим век трајања, број циклуса операција, температуре околине и сл.) или боље техничке карактеристике од референтног производа.

Позиција 14 – Да, начињена је штампарска грешка у ознаци контактора (треба да гласи *3RT1026-1APO4*). Може се уместо траженог типа контактора понудити одговарајући како је и наведено у конкурсној документацији.  Одговарајући  значи да замена мора бити адекватна референтном, односно да  поседује све техничке карактеристике са референтним (као нпр. код контактора напон, ампеража, димензије, начин везивања, односно монтирања, затим век трајања, број циклуса операција, температуре околине и сл.) или боље техничке карактеристике од референтног производа. У складу са тим, измениће се конкурсна документација

Позиције 48, 49- Потребни су помоћни  контакти 1xNC i 1xNC/NO.

Ознака EN 60898 представља стандард по коме се прекидачи производе.

**ТЕ МОРАВА**:

Позиција 76:- Изменом конкурсне документације бр. 2 која је објављена 28.01.2019. наглашено је да се ради о шифри BES0016

Позиције 135,136 - Може се уместо траженог типа сигнализатора понудити одговарајући како је и наведено у конкурсној документацији.  Одговарајући  значи да замена мора бити адекватна референтном, односно да  поседује све техничке карактеристике са референтним (као нпр. код контактора напон, ампеража, димензије, начин везивања, односно монтирања, затим век трајања, број циклуса операција, температуре околине и сл.) или боље техничке карактеристике од референтног производа.

Позиције 141 - каталошки број за тражену позицију је **1SCA022736R9060**

Позиција 142 - каталошки број за тражену позицију **1SCA022776R7890**

Позиција 143 - каталошки број за тражену позицију **1SDA054873R1**

Позиција 145 - одговара јачина звука од 101 дБ/м, уклапа се у температурни опсег од -10 oC до +50oC, одговара степен заштите IP65

Позиција 146 – прихвата се макс. јачина звука од 110 db, темперарурном опсегу од -40oC до +70oC, степен заштите IP45.

Сирена, 106 dB, 12V AC/DC, 24V AC/DC, двотонска, XVS10BMW

**ТЕ КОЛУБАРА:**

Позиција 157- Ознака LC1-D40P7 је из старог каталога, а може се понудити и заменски са ознаком LC1-D40AP7, јер је у конкурсној документацији наведен тражени тип или одговарајући.

Одговарајући  значи да замена мора бити адекватна референтном, односно да  поседује све техничке карактеристике са референтним (као нпр. код контактора напон, ампеража, димензије, начин везивања, односно монтирања, затим век трајања, број циклуса операција, температуре околине и сл.) или боље техничке карактеристике од референтног производа.

Позиција 158 - Ознака LC1-D65P7 је из старог каталога, а може се понудити и заменски са ознаком  LC1-D65AP7 јер је у конкурсној документацији наведен тражени тип или одговарајући.

Одговарајући  значи да замена мора бити адекватна референтном, односно да  поседује све техничке карактеристике са референтним (као нпр. код контактора напон, ампеража, димензије, начин везивања, односно монтирања, затим век трајања, број циклуса операција, температуре околине и сл.) или боље техничке карактеристике од референтног производа.

**ПИТАЊЕ 2:** Додатна појашњења која сте објавили 25.01.2018 као и 23.01.2018.-измене ,  нису дата и кроз измену тендерске документације, што није у сагласности са законом о Ј.Н. чл.63.

**ОДГОВОР 2:**

Одговори у којима стоји да се прихватају и добра са другим каталошким ознакама или шифрама не сматрају се изменама конкурсне документације, већ само појашњење да се и одговарајући типови прихватају. А у већини одговора стоји напомена шта се мисли под термином „ одговарајући“ који се налази на већини позиција из техничке спецификације.

„*Одговарајући  значи да замена мора бити адекватна референтном, односно да  поседује све техничке карактеристике са референтним (као нпр. код контактора напон, ампеража, димензије, начин везивања, односно монтирања, затим век трајања, број циклуса операција, температуре околине и сл.) или боље техничке карактеристике од референтног производа.“*

*Тамо где је дошло до грешке, те позиције су измењене кроз ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.*

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

 КОМИСИЈА