ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01- 23524/5-2019

25.01.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку броj 2038/2018(3000/0406/2018) за набавку добара: „ Релејна и склопна техника ТЕНТ “, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Молим да нам одговорите на следћа питања:

Позиције 1, 3, 5, 6, 9, Контактори тип-а CNM, i CN 63  више се не производе, нови тип је CNN + BPO -пом.контакти- произвођач, Раде Кончар Македонија.

Да ли је  за Вас прихватљива замена за нови тип контактора , јер су димензионо мањи?

**ОДГОВОР 1:**

Позиције 1, 3, 5, 6, 9 – Може се уместо траженог типа контактора понудити одговарајући како је и наведено у конкурсној документацији.  Одговарајући  значи да замена мора бити адекватна референтном, односно да  поседује све техничке карактеристике са референтним (као нпр. код контактора напон, ампеража, димензије, начин везивања, односно монтирања, затим век трајања, број циклуса операција, температуре околине и сл.) или боље техничке карактеристике од референтног производа.

**ПИТАЊЕ 2**:

Позиције 121,122, гребенасти прекидачи.

Која је шема везивања, и типска ознака произвођача ?

**ОДГОВОР 2:**

Позиција 121 - Нама је потребан Гребенаста склопка 3p/20A/5,5kW/1-0-2/AC3/пластич.кућ.IP40 , IN036320

Позиција 122 - Нама је потребна Гребенаста склопка 3p/20A/5,5kW/0-1/AC3/пластич.кућиш IP40 , IN035320

**ПИТАЊЕ 3:**

Позиција 146, сирена 12/24 V DC

Молим да објавите типску ознаку предметне позиције и назив произвођача, јер одговор које сте дали и даље није довољно појаснио предметну позицију.

**ОДГОВОР 3:**.

Позиција 146 - Нама је потребна Сирена, 106 dB, 12V AC/DC, 24V AC/DC, двотонска, IP53, XVS10BMW

**ПИТАЊЕ 4:**

Позиције 148,149,150 i 151, гребенасти прекидачи, дата ампеража и шема везивања.

Потребно је да наведете типску ознаку, како би се дефинисале уградне мере гребенастих прекидача, јер се разликују у зависности до произвођача. За Вас је то битно, због директне замене.

**ОДГОВОР 4:**

Позиције 148,149,150 i 151 – типска ознака за гребенасте прекидаче је 4G.

**ПИТАЊЕ 5:**

Позиција 173 - ниво склопке за контролу нивоа воде.

Да ли је потребно испоручити уз склопку и сонде, ако јесте колика је дужина истих?

**ОДГОВОР 5:**

Позиција 173: - Уз ниво склопку не треба да се испоручују сонде

КОМИСИЈА