ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-6413/2.-2019

 …09.01. 2019.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 2419/2018 (3000/1701/2018), за набавку добара: Вентилатори за систем вентилације и климатизације, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊA**:

У спецификацији се наводи да се тражи антикорозивни вентилатор.

Да ли треба да буде пластифициран, од пластике или иноx варијанта ?

Која је намена вентилатора, да ли је у питању агресиван медиј, да ли за убацивање или избацивање ваздуха ?

**ОДГОВОРИ:**

Материјал радног кола вентилатора треба да буде од полипропилена (ПП), материјал кућишта вентилатора од полиетилена (ПЕ). Вентилатор се користи за избацивање ваздуха а у питању је агресивни медиј (мешавина ваздуха и испарења од акомулаторских батерија).

Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације на начин што ће у техничкој спецификацији додати појашњењем делова вентилатора и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА