НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***Прва* ИЗМЕНА / ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

бр. 2417/2018 (3000/1716/2018)

**Предмет јавне набавке :** Вентили са погоном за главну подстаницу ЦГ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

**К О М И С И Ј А**

(број 5364-Е.03.02-3991/8-2019 од …15.01..2019.. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВА* ИЗМЕНА/ДОПУНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку бр.  **2417/2018 (3000/1716/2018):** Вентили са погоном за главну подстаницу ЦГ

1.

У складу са појашњењем конкурсне документације бр. 1, врши се допуна и гласи као у прилогу, техничке спецификације (тачка 3. Конкурсне документације).

2.

Прилог: важећа Техничка спецификација.

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

# Врста и количина добара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Предмет набавке** | **Јед.мера** | **количина** |
| **1** | Регулациони вентил са електромоторним погоном DN150 Np40 | ком. | 2 |

**Техничке спецификација:**

* Регулациона вентла DN150 PN40, прирубничка са АУМА погонима - SAR 10.2 120/45Nm, 4-20mA давач позиције, 3x380VAC:
* Медиум: водена пара
* Маскимални радни притисак: 15bar
* Радни притисак вентила: 12bar
* Максимална радна температура: 300°C
* Проток: 12-14 t/h
* Због променљивог начина рада линија понудити регулационо вретено са дуплим вођењем.
* Поклопац мора бити са ребрима за хлађење због високе радне температуре.
* Уз понуду доставити прорачун вентила и цртеж у пресеку са регулационим вретеном.
* Уз испоруку доставити атесте по EN10204-3.1

# Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **45** (четрдесетпет) дана од дана закључења Уговора.

* 1. **Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:**
* доставити прорачун вентила и цртеж у пресеку са регулационим вретеном.

.

# 3.4. Место испоруке добара

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

# Квалитативни и квантитативни пријем

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

* Да ли су доставили Атесте атесте по EN10204-3.1

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Купац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Купац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

# Гарантни рок,

Гарантни рок за предмет набавке је минимум **12** месеци од дана испоруке добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви