ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-8075/14-2019

Обреновац, 08.02.2019

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0416/2018(1359/2018), за набавку Инсталациони и изолациони материјал, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.:8**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Молим вас разјашњење по горе наведеној ЈН за следеће позиције:

Питања везана за ножасте осигураче

**ПИТАЊЕ 1:**

За НВ програм се не тражи ништа од техничке документације осим каталога. Овиме се отвара простор да понуђена добра нису у складу са важећим стандардима и да доведу у питање правилну заштиту опреме и узрокују велике штете.Молим вас да размотрите и прихватите сугестију да у обавезну садржину понуде уврстите документацију: Потврду о осигурању производа атест, сетификат или мерни извештај независне акредитоване лабораторије као и потврду да је лабораторија независна и акредитована.

**ОДГОВОР 1:**

Наручилац делимично прихвата сугестије те ће извршити измену КД тако што ће додати захтев да се уз испоруку достави атест, потврда о осигурању производа атест, сертификат или мерни извештај независне акредитоване лабораторије као и потврду да је лабораторија независна и акредитована.

**ПИТАЊЕ 2:**

Да ли је потребно за НВ програм доставити документацију по важећем стандарду у Србији СРПС ХД 60269-2? Он се ослања на стандард ИЕЦ 60269-2

**ОДГОВОР 2:**

Захтеване техничке карактеристике су за сваку ставку наведене у техничкој спецификацији, а као доказ о испуњености истих Наручилац је захтевао достављање каталога за понуђени производ из кога се јасно виде карактеристике понуђеног производа. Наручилац не захтева достављање додатне документације уз понуду.

**ПИТАЊЕ 3:**

У Србији постоје институције, Инститит Винча и Квалитет Ниш, које контролишу да роба која се нуди има Потврду о Усаглашености са СРПС стандардом. Без ове Потврде није могуће продавати добра. Молим вас да размотрите и прихватите сугестију да у обавезну садржину понуде убаците и потврду о Усаглашености за НВ програм издату од стране надлежне институције у Србији.

**ОДГОВОР 3:**

Обзиром да сте и сами навели да без потврде о усаглашености није могуће продавати предметна добра, одговорност је на потенцијалним понуђачима да испуштују наведени захтев.

Питања везана за аутоматске осигураче

**ПИТАЊЕ 4:**

Да ли аутоматски прекидачи треба да одговарају следећим стандардима: ИЕЦ 60898-1 Ед. 1,2:2003 као и ЕН 60898-1:2003+А1:2004+А11:2005+А12:2008+А13:2012?. ИЕЦ је међународно признати стандард и један његов део је и за аутоматске прекидаче. Србија признаје и позива се на овај стандард.Уколико је потребно,молим вас да и то уврстите у обавезну садржину понуде.

**ОДГОВОР 4:**

Захтеване техничке карактеристике су за сваку ставку наведене у техничкој спецификацији, и у складу са наведеним стандардом а као доказ о испуњености истих, Наручилац је захтевао достављање каталога за понуђени производ из кога се јасно виде карактеристике понуђеног производа. Наручилац не захтева достављање додатне документације уз понуду.

**ПИТАЊЕ 5 :**

У Србији постоје институције, Инститит Винча и Квалитет Ниш, које контролишу да роба која се нуди има Потврду о Усаглашености са СРПС стандардом. Без ове Потврде није могуће продавати добра Молим вас да размотрите и прихватите сугестију да у обавезну садржину понуде убаците и потврду о Усаглашености за аутоматске прекидаче издату од стране надлежне институције у Србији?

**ОДГОВОР 5:**

Обзиром да сте сами навели да без потврде о усаглашености није могуће продавати предметна добра, одговорност је на потенцијалним понуђачима да испуштују наведени захтев.

**ПИТАЊЕ 6:**

***Позиција 18- ВЕНТИЛАТОР ЗА ЕЛЕКТОМОТОР ЗК 180 М-2:***

Да ли је вентилатор пластичан?

**ОДГОВОР 6:**

Тражени вентилатор је пластичан.

**ПИТАЊЕ 7:**

***Позиција 23- ИЗОЛИР ТРАКА (ПВЦ):***

Које је дужине трака (10 или 20м)?

**ОДГОВОР 7:**

Дужина траке је 20m.

**ПИТАЊЕ 8:**

***Позиција 24- ПОЗОР ТРАКА:***

За које инсталације је позор трака?

**ОДГОВОР 8:**

Тражена је позор трака за енергетске каблове.

**ПИТАЊЕ 9:**

***Позиције 36-57-НОЖАСТИ ОСИГУРАЧИ:***

-Која је карактеристика и која прекидна моћ ножастих осигурача?

-За величине ножастих осигурача 00,1,2,3, постоји Ц варијанта, односно 00Ц, 1Ц, 2Ц, 3Ц. Разлика у наведеним величинама се односи само на тело осигурача, наиме код Ц варијанте тело осигурача је уже него код обичног осигурача, дужина је иста тако да се уграђују на иста постоља. Овим техничким решењем се поред димензија, смањује и снага дисипације.

-Да ли за величине 00,1,2,3 треба (може) да се нуди Ц варијанта?

-Због лакше видљивости и сигнализације стања ножастих осигурача, користи се двојна индикација. Двојна индикација удружује горњу индикацију (класичан положај индикатора на горњем поклопцу, заставица) и средишњу индикацију (положај индикатора у средишту керамичког тела, кружић).

-Да ли сви специфицирани ножасти осигурачи требају да имају двојну индикацију стања?

 **ОДГОВОР 9:**

Ножасти осигурачи карактеристика Gg и прекидне моћи 120Ка. Величине ножастих осигурача 00, 1, 2 и 3, несмањених димензија. Двојна индикација је прихватљива.

**ПИТАЊЕ 10:**

***Позиција 96- ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ ТРОПОЛНИ C 40А 400V 50Hz:***

-Која је прекидна моћ ?

**ОДГОВОР 10:**

Прекидна моћ је 10 Ка.

**ПИТАЊЕ 11:**

***Позиција 124-Буксна 2,5мм:***

-Да ли је изолована или не? Мушка или женска?

**ОДГОВОР 11:**

Изоловане женске буксне.

**ПИТАЊЕ 12:**

***Позиције 144,145,146-ПВЦ ТИПЛ:***

***-***Које су димензије типлова (нпр. 6/32;8/40....)? Да ли су за дрво?

**ОДГОВОР 12:**

PVC типлови за зид -6/60, 8/80, 10/100

**ПИТАЊЕ 13:**

***Позиција 150- ТРАФО УГРАДНИ 200VA 220/24V:***

-Да ли је трафо на ДИН шину или на шрафљење?

**ОДГОВОР 13:**

Трафо уградни на шрафљење.

**ПИТАЊЕ 14:**

***Позиција 159- Паник светиљка са лед диодама акумулатор 6V 4Ah***

Извор светла, тип диоде, снага,светлосни флукс?

**ОДГОВОР 14:**

паник светиљка са допуњујућом батеријом са минимум 30 лед диода

Снага- минимум 2 W

Напон напајања 220-240V AC

Извор светла мин. 30 SMD

Светлосни флукс 80-90Lm

Тип диоде SMD

Време рада: Јаче осветљење мин. 3h, слабије осветљење мин. 6h

**ПИТАЊЕ 15:**

***Позиција 160,167,168-Аутоматски осигурачи***

-Прекидна моћ?

**ОДГОВОР 15:**

Називна прекидна моћ: 6кА

**ПИТАЊЕ 16:**

***Позиција 170-Изолир трака***

***-***Димензије траке , 10 или 20 метара?

**ОДГОВОР 16:**

Стандардна самолепљива електроизолациона трака димензија 10m x(18-20)mm

**ПИТАЊЕ 17:**

***Позиција 177-181:***

-Прекидна моћ?

**ОДГОВОР 17:**

Прекидна моћ осигурача је 6кА

**ПИТАЊЕ 18:**

***Позиција 198- ПВЦ типл обичан Ø 8 мм, са вијком-комплет***

Које су димензије типлова (нпр. 6/32;8/40....)? Да ли су за дрво?

**ОДГОВОР 18:**

Димензије PVC типла Ø 8mm je Ø8/40 mm, типл је за бетон и пуну опеку.

**ПИТАЊЕ 19:**

***Позиција 210,211-Прикључне плочице,***

-Да ли је за Север или Кончар? Ако је за Север, да ли је потребно нудити комплет са вијцима?

**ОДГОВОР 19:**

Прикључне плочице су за моторе Север суботица, плочица М4 (поз.210) се израђује и испоручује са уливеним вијцима , а плочица М10(поз.211) се испоручује без вијака, (вијци су поручени посебно – у позицији 213)

**ПИТАЊЕ 20:**

*Позиције 293-297*

Да ли је потребно понудити и ножасте осигураче? Уколико јесте, молим вас да дефинишете који ножасти осигурач да понудимо тј. која је називна струја осигурача?

**ОДГОВОР 20:**

Не траже се ножасти осигурачи, већ само пакет ножастих осигурача.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.