НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

**Услуге на чишћењу када, канала и јама расхладног система - ТЕ Колубара**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2834/2018 - 3000/1605/2018

(број **5365-Е0304-9671/5-2019** од 29.01.2019. године)

Обреновац, јануар 2019.године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку

**Услуге на чишћењу када, канала и јама расхладног система - ТЕ Колубара**

1.

Измена конкурсне документације у делу конкурсне документације 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, тачка 3.1 Технички опис захтеваних услуга и гласи:

**3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1. Технички опис захтеваних услуга**

Демонтажа испуне расхладних кула бр. 4, 5, 6 и 11.

**1.** Испорука дрвених дасака дебљине 5 цм, дужине 4,00 м, 90 (м2/ по једној РК) и дрвених греда 10x12 цм, дужине 4.50 м, 6 ком и дужине 6,50 м, 6 ком за једну расхладну кулу. Испорука ПВЦ фолије за постабљање преко дасака (цца 100 м2 по кули.)

**2.** Монажа дрвених греда и дасака за постоље/ скелу у основи расхладних кула бр.4, 5, 6 и 11. Постављање ПВЦ фолије преко дрвених дасака.

**3.** Демонтажа преосталог дела старе дрвене носеће конструкције, испуне, дрвених дистрибутивних канала и дрвених елиминатора капи у расхладним кула бр. 4, 5, 6 и 11. - Изношење и утовар у превозно срество (камион, трактор са приколицом,...)

- Одношење до 1000м удаљености, на депонију у кругу ТЕК-а и истовар.

**4**. Чишћење унутрашњих зидова бетонске конструкције од наслага алги и каменца.

- Чишћење се ради обијањем наслага ручно.

- Потребна је скела, по могућношћу покретна.

- Површина која се чисти са унутрашњих зидова је од +1,50 м до +7,00 м, плафон димензија (9,0х10,0 м).

**5**. Монтажа дрвених греда и дасака за постоље у дифузору на коти +7,20м расхладних кула бр. 4, 5, 6 и 11.

- Пречник дифузора на месту постоља је 5,60 м

- Греде и даске се монтирају преко постојеће бетонске конструкције.

**Препоручена посета објекту пре достављања понуде.**

Посета објекту је могућа пре достављања понуде.

Обилазак објекта је могућ и обавља се пре истека рока за подношење понуда. Од понуђача се  очекује да ће евентуалне нејасноће о предмету набавке или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења, писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче.

Начин заказивања посете: Заинтересована лица обилазак могу обавити на сопствени захтев, у термину који електронском поштом договоре директно са надлежним инжењером: Ивком Вукашиновић, е-мail: ivko.vukasinovic[@eps.rs](mailto:jovan.kalabic@eps.rs) или  контакт особом за предметну јавну набавку e-mail: zorica.stojanovic@eps.rs.

Локација: Огранак ТЕНТ, **локација ТЕ Колубара, 3.октобар 146, Велики Црљени.**

Препоручени рок за обилазак локације: Заинтересована лица посету могу обавити до истека рока за подношење понуде, али је пожељно да је обаве најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, како би искористили законску могућност тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде у законском року (члан 63 ЗЈН).

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА за ЈН 2834/2018 - 3000/1605/2018